## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2406 |  |  | Transmital Date: 10/07/2023
Document Title: TBE For ESD System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2406 |  |  | Transmital Date: 10/07/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-NISOC-120-IN-TB-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
موارد عمومی
1 | پیرو بند 5 نامه 161960 مورخ 1402/04/26 متذکر می گردد هر گونه طراحی یک سیستم، با استفاده از محصولات دو شرکت سازنده، به معنای ادغام محصولات شرکتهای متفاوت در راستای طراحی یک سیستم یکپارچه، مورد تایید نمی باشد. شایان ذکر است که این ادغام شامل موضوعات نرم افزاری و سخت افزاری می باشد. (در صورتی که یک سازنده از محصولات سازنده ی دیگری در ساختار سخت افزاری و یا نرم افزاری خود استفاده کرده باشد، لازم است توافق نامه ی فی ما بین بین دو سازنده مبنی بر مجاز بودن این ساختار ارائه گردد.) |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، پیشنهاد فنی شرکت ها به روز رسانی و این مورد در آن در نظر گرفته شد. با نظر کارفرمای محترم و نامه شماره (س ط ب / 22141) مورخ 1402/12/23 ، مقرر شد سیستم کنترل از تولید کنندگان خارجی جزو AVL خریداری شود.
2 | لازم است تاییدیه های حوزه ی امنیت سایبری و افتا توسط شرکتهای سازنده ی سیستمهای کنترل / توقف اخذ، و به کارفرما ارائه گردد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | مطابق مدارک قراردادی مراعات های امنیت شبکه Provision management of the fiber optic backbone and firewall protection for interfaces with 3rd parties در نظر گرفته شده است.(بند 6.2 مدرک SPECIFICATION FOR CONTROL SYSTEM)
3 | در صورتیکه سازنده، یک سیستم کامل DCS جهت واحد عملیاتی در رده های تاسیسات گاز اجرا نموده است، Reference ها و رضایتمندی بهره بردار از این سیستم به کارفرما ارائه گردد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | کلیه مدارک دریافت شده از شرکت ها، به پیوست می باشد.
4 | با توجه به معرفی شرکت امواج آبی بعنوان سازنده سیستم های کنترل، لازم است هماهنگی های لازم جهت حضور نمایندگان کارفرما برای بازدید از خط تولید شرکت سازنده به عمل آمده و رعایت موارد استانداردی در طراحی و ساخت مورد ارزیابی قرار گیرد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | انجام شد. با نظر کارفرمای محترم و نامه شماره (س ط ب / 22141) مورخ 1402/12/23 مقرر شد سیستم کنترل از تولید کنندگان خارجی جزو AVL خریداری شود. پیشنهادات فنی جدید به مدرک TBE پیوست شده است.
5 | لازم است که جدول TBE و مدارک پیشنهاد های فنی تمام سازندگان برای سیستم های DCS و ESD بصورت مجزا از هم ارائه شوند. (پنل های سیستم های DCS و ESD نیز مجزا از هم می باشند.) و در مدارک پیشنهادی برای هر سیستم نبایستی موارد مربوط به سیستم دیگری وجود داشته باشد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | انجام شد.
6 | پیرو بند 8 نامه 161960 مورخ 1402/04/26 متذکر می گردد: سایر موارد طراحی، نظیر لزوم در نظر گرفتن بریر برای سیگنالهای آنالوگ و رله واسط برای سیگنالهای دیجیتال، SIL 3 بودن رله های سیستم ESD، در نظر گرفتن Accessory های تابلویی، Redundancy در Power و ... بایستی مطابق با استاندارد، مدارک پروژه و نقطه نظرات کارفرما انجام پذیرد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | ملاحظه شد.
7 | تمامی WORKSTATION ها و مانیتور ها و متعلقات جانبی بایستی از نوع صنعتی تهیه و به تایید کارفرما برسد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | موضوع به وندور ها اعلام شده است. و دررویژن بعدی مدرک، پیشنهاد همراه با Industrial Workstation تقدیم خواهد شد.
TBE For ESD System
1 | در ستون REFERENCE/SPECIFIED/REQUREMENTS از مقادیر دقیقی که در SPEC و یا استاندارد اشاره شده است استفاده گردد و از استفاده از عبارت های مبهم همچون AS REQUEST خودداری نمایید. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | مواردی که بطور قطعی مشخص است، در TBE ذکر شده است. اغلب مواردی که As requested نوشته شده است، مربوط به مواردی است که به I/O List، پیشنهاد وندور از نظر برند و تایپ محصول وابسته است.
2 | در مدرک TBE لازم است مطابق آخرین ویرایش مدرک SPEC در ردیف C1-2 مربوط به مقدار MTTR از 8 HOURS به مقدار 4 HOURS تغییر نماید. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | انجام شد.
3 | در مدرک TBE لازم است مطابق آخرین ویرایش مدرک SPEC در ردیف های C2.1 و C2.2 مربوط به مقدار spare space و spare fully wired از 0.1 به میزان 0.2تغییر نماید. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | انجام شد.
4 | در بند C1.1 و C1.2 مقادیر MTBF و MTTR به گونه ای محاسبه گردند که میزان AVAILABILITY به میزان 99.99% را تامین نماید. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | ملاحظه شد.
5 | تعداد کانال های مجاز برای کارت های دیجیتال حداکثر 16 و برای کارت های آنالوگ حداکثر 8 کانال در نظر گرفته شود. و کارت های آنالوگ قابلیت SMART HART را دارا باشند. کارت های با تعداد کانال بیشتر و بدون قابلیت SMART HART پذیرفته نمی شود. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | مطابق بند 6.3.8.3 از مدرک SPECIFICATION FOR CONTROL SYSTEM تعداد کانالهای مجاز برای کارت های دیجیتال 32 ذکر شده است.
6 | در مورد مدرک SUB-VENDOR LIST لازم است که شرکت های معرفی شده در لیست بلند وزارت نفت حضور داشته باشند و عبارت or equivalent از این لیست حذف گردد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | ملاحظه شد.
7 | لازم است در پیشنهاد فنی از آخرین ویرایش های مدارک مرجع استفاده گردد و ذکر گردد که مدارک مطابق آخرین ویرایش مدارک مرجع تنظیم خواهد شد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | استعلام پیشنهاد فنی، بر اساس مدارک لیست شده در مدرک MR (بخش 11.1 LIST OF REFERENCE / APPLICABLE DOCUMENTS) صورت گرفته است. بدیهی است در صورت تغییر در رویژن مدارک، و Approve شدن آن توسط کارفرمای محترم، مورد در اختیار وندور قرار گرفته و مدارک به روز رسانی می شود.
CONTROL SAZAN POOYANDEH
| در سابقه کار شرکت کنترل سازان پوینده، تنها از کنترل سیستم SIEMENS استفاده شده، آیا این شرکت سابقه کاری با سیستم کنترل امواج آبی و EMERSON را دارد؟ |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مقرر شد سیستم کنترل از تولید کنندگان خارجی جزو AVL خریداری شود. پیشنهادات فنی جدید به مدرک TBE پیوست شده است.
| پیشنهاد فنی سازنده برای مدرک DCS و ESD در یک قالب نوشته شده است، لازم است برای این دو، پیشنهاد فنی جداگانه در نظر گرفته شود. این مورد باعث شبهات فراوانی بخصوص در قسمت 4.1 می گردد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | اصلاح شد.
| در بخش 4.1 تعداد WORK/ENGINEERING STATION تنها برای سیستم DCS در نظر گرفته شده است. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | اصلاح شد.
| در پیشنهاد فنی ارائه شده این شرکت در بخش 4.2 مواردی که OUT OF SCOPE در نظر گرفته شده اند از جمله نصب، نیاز به شفاف سازی دارد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | اصلاح شد.
| تعداد ورودی های آنالوگ و دیجیتال مطابق آخرین ویرایش I/O LIST تنظیم گردند. به پیروی از آن اقلام وابسته به آنها تغییر یابند. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | اصلاح شد.
IDEH GLOBAL (SUBTEK) CO
| پیرو نامه 117811 مورخ 1402/03/29 ، شرکت SUBTEK در لیست بلند وزارت نفت تنها به عنوان سازنده کارت های آنالوگ می باشد و این شرکت برای ساخت سیستم های کنترلی مورد تایید نمی باشد مگر آنکه تاییدیه خلاف آن ارائه گردد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، پیشنهاد فنی شرکت ها به روز رسانی و این مورد در آن در نظر گرفته شد. با نظر کارفرمای محترم و نامه شماره (س ط ب / 22141) مورخ 1402/12/23 ، مقرر شد سیستم کنترل از تولید کنندگان خارجی جزو AVL خریداری شود.
HAVAYAR CONTROL PISHRO CO
| در پیشنهاد فنی تعداد I/O های ارائه شده با آخرین ویرایش I/O LIST مطابقت ندارد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | به روز رسانی شد.
| لیست مدارک پیوست این شرکت کامل نمی باشد. در ویرایش جدید اصلاح گردد. |  | 1402-2294-362548 | 1402/09/08 | کلیه مدارک اخذ شده از وندور ها به پیوست TBE ارسال شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: