## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0612 |  |  | Transmital Date: 2/20/2022
Document Title: ESD Philosophy |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0612 |  |  | Transmital Date: 2/20/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0005_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لیست مدارک تکمیل گردد. |  | 1400-2294-447187 | 1400/12/22 | اعمال گردید.
2 | در حالی که بیش از 4 سطح ESD در مدرک تعریف شده است، در متن آغازین به 3 سطح اشاره شده است. |  | 1400-2294-445277 | 1400/12/21 | سطوح اصلی شامل سطح 0،1،2،3 می باشد و دو سطح 1A و 2A در ارتباط با Depressurizing همان سطوح 1 و 2 تعریف شده اند.
3 | برقراری و یا عدم برقراری ارتباط با سیستم موجود باید در این مرحله مشخص گردد. |  | 1400-2294-445277 | 1400/12/21 | از انجایی که عملکرد ردیفهای موجود و جدید ایستگاه کمپرسور کاملا مستقل است وهرکدام محوطه، Utility و سیستم مختص به خودرا دارا میباشند سطوح ESD و وضعیت سیستم F&G سیستم موجود برای اطلاع و مونیتورینگ میتواند به سیستم جدید ارسال شود اما در لاجیک و عملکرد ESD بی تاثیر است. ( لازم به ذکر است قابلیت دریافت و ارسال سیگنال فیمابین در سیستم جدید تعریف میشود اما تغییرات در سیستم موجود در محدوده کاری این پروژه نمیباشد). این توضیحات در مدرک اضافه میشود.
4 | با توجه به بکارگیری اختصارات فراوان در مدرک،این اختصارت میباست در ابتدای مدرک معرفی گردد. |  | 1400-2294-445277 | 1400/12/21 | اعمال گردید
5 | در صورتی که به نظر می رسد ESD سطح 1 از ESD سطح 1A در پله پایینتری ی قرار دارد، چگونه یکی از عوامل فعالسازی این سطح است. |  | 1400-2294-445277 | 1400/12/21 | با توجه به اینکه سطوح مختلف ESD به صورت سلسه وار فعال میشوند. از آنجا که با فعال شدن ESD سطح 1 ، ESD سطح2 و 3 نیز فعال می شوند. لذا لازم است در صورتی که ESD سطح 1A فعال شد، سطح 1 نیز فعال شده و به دنبال آن سطح 3 نیز فعال گردد.
6 | سطوح ESD و الگریتم پیشنهادی بسیار پیچیده شده و می تواند برای اپراتور گمراه کننده باشد. لذا مقتضی است حتی الامکان ساده سازی گردد. |  | 1400-2294-445277 | 1400/12/21 | به منظور شفاف سازی بهتر می توان به مدرک ESD Level Hierarchy در بخش ابزار دقیق و نیز مدارک Cause&Effect و ESD Block Diagram در بخش فرآیند مراجعه شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 1400/12/24