## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0612 |  |  | Transmital Date: 2/20/2022
Document Title: ESD Philosophy |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0612 |  |  | Transmital Date: 2/20/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | دليل تخليه با تاخير در سطح 0 توسط اتاق كنترل شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03621 | 2022-03-15 | با توجه به قرار گیری CONFIRM FIRE ZONE در سطح2A تخلیه با تغییر در این سطح اصلاح گردید.
2 | بنظر مي رسد عبارت "Activation of ESD-1 by time delay " در سطح 1A نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03621 | 2022-03-15 | بدین منظور که اگر سطح 1 فعال گردید اپراتور زمان داشته باشد تا در ارتباط با ضرورت DEPRESSURIZING تصمیم گرفته و در صورت نیاز سطح 1A فعال گردد.
3 | در نظر گرفتن Confirmed Flammable Gas in 2 or more fire zone در سطح 1A نياز به شفاف سازي دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03621 | 2022-03-15 | با توجه به در نظر گرفتن تنها 1FIRE ZONE این مورد تصحیح گردید.
4 | مشخص گردد عبارت Low low pressure of transfer pipeline صرفا مخصوص خط انتقال گاز مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03621 | 2022-03-15 | اعمال گردید.
5 | دليل توقف Utility با توجه به توضيحات ارائه شده در مدرك، براي سطح 1 چيست. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03621 | 2022-03-15 | با فعال شدن ESD سطح 1 کل پلنت SHUTDOWE خورده و در این شرایط نیازی به عملکرد UTILITY نمی باشد.
6 | براي حريق سطحي در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03621 | 2022-03-15 | حریق در سطح 2 و 2A برای هر یک از TRAIN ها در نظر گرفته شده است.
7 | لازم است نقطه نظرات ذينفع اصلي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03621 | 2022-03-15 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: