## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0420 |  |  | Transmittal Date: 03 ـJan 2022
Document Title:Instrument & Control System Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0420 |  |  | Transmital Date: 03 Jan 2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0001-D00 |  |  | CRS Status:
Item |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در مدرک تجمیع شده توضیحات اختصاصی بخش NEW PIPELINES آورده شود. |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | احتراما با توجه به نهایی شدن MDL امکان تجمیع مدارک وجود ندارد.
2 | مدرک ENDORSEMENT و REPORT بعنوان مرجع ذکر گردند . |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شد.
3 | مقاومت زمین های IS و NIS زیر نیم اهم در نظر گرفته شود . |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شد.
4 | تمامی ترانسمیترها Smart ،Exia و HART Support در نظر گرفته شوند. |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | تمامی موارد فوق در نظر گرفته شده است
5 | جهت تمامی تجهیزات ابزار دقیق ولتاژ تغذیه 24VDC در نظر گرفته شود. |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | در نظر گرفته شده است.
6 | در خصوص LBV اطلاعات لازم آورده شود . |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | توضیحات مربوطه اضافه شد.
7 | در خصوص PSV اطلاعات لازم آورده شود . |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | احتراما فقط سایزینگ این تجهیز در حیطه وظایف این دیسیپلین بوده که اطلاعات و استانداردهای لازم جهت آن در Specification for Pressure Sfety Valves آمده است. در خصوص انتخاب نوع شیر و همچنین محل استفاده از آن دیسیپلین فرآیند مسئول می باشد که اطلاعات لازم برای طراحی این تجهیز را در مدرک Process Basis of Design آورده است.
8 | در خصوص ANNUNCIATOR RELAY PANEL و استفاده از رله های SIL3 توضیحات کافی بیان گردد. |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | در بخش 5 اضافه شد.
9 | در خصوص PIG SIGN ALER اطلاعات لازم آورده شود. |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شد.
10 | در خصوص CABLING اطلاعات لازم آورده شود . |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شد.
11 | اعلام گردد Normal Operating Pressure هوای ابزار دقیق در Header هوای ابزار دقیق 8barg می باشد. در جدول مربوطه اصلاح و تکمیل گردد. |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شد.
12 | قسمت 6.8.2 تجهیزات یا مبدل جهت استفاده از سیستم های موجود پیش بینی گردد. |  | 00/2294/412682 | 1400/11/27 | در بخش 5 اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and inculpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: