## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0420 |  |  | Transmittal Date: 03 ـJan 2022
Document Title:Instrument & Control System Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0420 |  |  | Transmital Date: 03 Jan 2022
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0001-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به شباهت عنوان مدرك ،جهت تمايز بهتر مدارك لازم است علاوه بر شماره مدرك نام ناحيه در عنوان ذكر گردد.بعنان مثال Instrument design….for Gas compressor station.موارد در اMDLعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | احتراما با توجه به نهایی شدن MDL امکان تجیع مدارک وجود ندارد
2 | اطلاعات محيطي با بخش فرايند چك و نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | انجام شد
3 | بخش GENERAL CONDITIONS با اطلاعاتي مانند موارد زير در مدرك اضافه گردد: Discrepancy and Deviation ListوPriority of DocumentsوEnvironmental ConditionsوTropical ServiceوAbnormal ConditionsوNoise immunityوLightning ProtectionوTransient, static and RFI protectionو... |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | بخش Order of Precedense اضافه شد. بخش Environmental Condition در ویرایش قبل موجود بود. Lightening Protection و Noise Immunity در مدرک Specification for control System آورده شده است.
4 | بخش BASIC CONDITIONS AND UTILITIES جهت اضافه كردن اطلاعات مرتبط با پاور،هواي ابزاردقيق، حفاظت هاي مرتبط و ... ديده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | در ویرایش اولیه مدرک تحت عنوان Services آورده شده است.
5 | . لازم است اطلاعاتی کامل در مورد Performance و امکان خطایابی (Diagnostic) سیستم کنترل در بخش های جداگانه ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | در این مدرک بصورت عمومی به قابلیت اطمینان سیستم و رفتار آن در قبال خطا اشاره شده است اطلاعات دقیقتر در مدرک Control System Specification آورده میشود.
6 | . لازم است قید گردد که تمامی تجهیزات از نوع Industrial باشند. 12.2. به Lap Top صنعتی اشاره گردد. ارتباط بین سیستم ESD , MCC از طریق IRP صورت می گیرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | ذکر شده است در بخش 5.2.4 ذکر شده است. بر طبق مدرک Control / ESD / F&G System Block Diagram Configuration ارتباط بین سیستم ESD و MCC از طریق IRP انجام می گیرد
7 | توضیحاتی در رابطه با Instrument symbol and Identification اضافه گردد. عبارت زیر صرفا بعنوان نمونه برای قسمتی از توضیحات ارائه میگردد: The current symbology for instrumentation complies with ISA S 5.1 The instrument representation is explained in detail with respect to the specific plant on P&I Diagram No. Each instrument and/or control loop shall have its own unique alphanumeric number. Any duplicate item within a loop will have an alphabetic suffix following the number. The same procedure shall be applied to package units. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | احتراما در این مدرک استنداردهای لازم جهت نمایش تجهیزات اورده شده است مانند ISA5.1 و از آنجاییکه در این مدرک نماد تجهیزات استفاده نمیشود نمادهای مذکور در Legend مربوط به P&ID نمایش داده خواهد شد.
8 | فاصله بین کابلهای ابزار دقیق و قدرت بر اساس سطح ولتاژ مشخص گردد. بعنوان نمونه سه سطح ولتاژی (جهت اطلاع میباشد و بر اساس نظر طراح قابل تغییر است) 125و125-250و250-440 |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | در طراحی، Tray های برق و ابزاردقیق جداگانه در نظر گرفته شده است.
9 | بر اساس صحبتهاي انجام شده لازم است شماتيك و عملكرد كنسولها و local panel ها از لحاظ status,buttom,lamp,... در اين مدرك و يا مدارك مشابه ديگر نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | در این بسته کاری موارد مرتبط وجود ندارد.
10 | Process connection for standpipe با مدارك بخش پايپينگ چك شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | چک شد.
11 | process connection براي TW دو مقدار 11/2و 2 " بررسي گردد. در صورتيكه از مقادير ديگر استفاده ميشود محل دقيق كاربرد ذكر گردد.. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | اضافه شد
12 | process connection براي تما تجهيزات در حالتهاي مختلف در يك جدول آورده شود |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | اضافه شد.
13 | اطلاعات مرتبط با تجهيزات ابزاردقيق بصورت كامل و جهت استناد به موارد ديتا شيت بيان گردد. بعنوان نمونه موارد مرتبط با TW و orifice plate جهت محاسبات و مقادير فشاري مجاز. چنانچه مدارك اختصاصي براي تجهيزات ابزاردقييق توليد مي گردد ارجاع به آن مدارك قيد گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | احتراما در بخشهای مربوطه ارجاعات لازم به استانداردهای مربوطه آورده شده است. اطلاعات تکمیلی مربوط به هر تجهیز در Specification اختصاصی مربوط به آن آورده خواهد شدکه لیست آن در بخش 3.3 موجود است.
14 | PIG SIGNALLERدر مدرك بررسي گردد(در صورت وجود) |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02625 | 2022-01-10 | اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and inculpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: