## TOTAL
DC Charger & Batteries Sizing Calculation
Panel Tag | P1 | P2 |  | P3 |  | P4
BCA-11-SWG-001 | 6485 | 2685 |  | 10285 |  | 6485
BCA-400-NSWG-001 | 1999 | 799 |  | 3199 |  | 1999
Total | 8484 | 3484 |  | 11484 |  | 8484
Total considering 20% Growth Factor | 10180.8 | 4180.8 |  | 13780.8 |  | 10180.8 |  | 0.8
P/2 for Batt. Sizing | 5090.4 | 2090.4 |  | 6890.4 |  | 5090.4
Note: Simultaneous factor of 0.8 is considered for closing coil & motor charger consumptions at interval P3.
|  |  | Period | Total Power (W) | Duration (sec) |  | Section Size (sec)
|  |  | 1 | 5090.4 | 60 |  | 60
|  |  | 2 | 2090.4 | 28620 |  | 28680
|  |  | 3 | 6890.4 | 60 |  | 28740
|  |  | 4 | 5090.4 | 60 |  | 28800
[9 empty] | 0.001 | 5090.4
[9 empty] | 60 | 5090.4
[9 empty] | 60 | 2090.4
[9 empty] | 28680 | 2090.4
[9 empty] | 28680 | 6890.4
[9 empty] | 28740 | 6890.4
[9 empty] | 28740 | 5090.4
[9 empty] | 28800 | 5090.4
[9 empty] | 28800 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## 11-SWG-001
NO | DESCRIPTION | NO. OF SETs | POWER CONSUMPTION OF EACH FEEDER |  |  |  | TOTAL POWER CONSUMPTION OF SWICHGEAR |  |  | DC LOAD PERIOD (IEEE Std 1115-2000) |  |  |  | REMARKS
|  |  | QUANTITY | RATED POWER (W) | UTL FACTOR | Power demand (W) | NO OF FEEDERS | UTL FACTOR | TOTAL POWER (W)
[10 empty] | p1 | p2 | p3 | p4
1 | INCOMINGS | 2
1.1 | CB SPRING CHARGING MOTOR |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2 | VCB CLOSING COIL |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 7199 | 7200 | 0 | 1
1.3 | VCB SHUNT RELEASE |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1
1.4 | VCB UNDER VOLTAGE COIL |  | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1
1.5 | DIGITAL MULTIMETER |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
1.6 | RELAY TCS ANSI CODE 74 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
1.7 | RELAY FOR LOCK OUT ANSI CODE 86 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
1.8 | ALARM WINDOW |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
1.9 | AUX. RELAYS |  | 20 | 3.5 | 0.7 | 49 |  | 1 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1
1.10 | SIGNAL LAMPS |  | 10 | 2 | 0.7 | 14 |  | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1
1.11 | MULTIFUNCTION PROTECTION RELAY |  | 1 | 24 | 1 | 24 |  | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | BUS SECTION | 1
2.1 | CB SPRING CHARGING MOTOR |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | BECAUSE OF 2/3 LOGIC
2.2 | CB CLOSING COIL |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | BECAUSE OF 2/3 LOGIC
2.3 | VCB SHUNT RELEASE |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | BECAUSE OF 2/3 LOGIC
2.4 | VCB UNDER VOLTAGE COIL |  | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
2.5 | RELAY FOR TCS ANSI CODE 74 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1
2.6 | RELAY FOR LOCK OUT ANSI CODE 86 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1
2.7 | AUX. RELAYS |  | 20 | 3.5 | 0.7 | 49 |  | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1
2.8 | SIGNAL LAMPS |  | 10 | 2 | 0.7 | 14 |  | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1
2.9 | MULTIFUNCTION PROTECTION RELAY |  | 1 | 16 | 1 | 16 |  | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1
2.10 | SYNCHRO CHECK RELAY |  | 1 | 6 | 1 | 6 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
2.11 | DC UNDER VOLTAGE RELAY |  | 2 | 3.5 | 1 | 7 |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | OUTGOING FEEDER , CB OPERATED | 17
3.1 | CB SPRING CHARGING MOTOR |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 3400 | 0 | 0 | 1 | 0
3.2 | CB CLOSING COIL |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 3400 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3 | VCB SHUNT RELEASE |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 3400 | 1 | 0 | 0 | 1
3.4 | VCB UNDER VOLTAGE COIL |  | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1
3.5 | RELAY FOR TCS ANSI CODE 74 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 1
3.6 | RELAY FOR LOCK OUT ANSI 86 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 42.5 | 1 | 1 | 1 | 1
3.7 | FEEDER AUX. RELAYS |  | 20 | 3.5 | 0.7 | 49 |  | 1 | 833 | 1 | 1 | 1 | 1
3.8 | FEEDER SIGNAL LAMPS |  | 10 | 2 | 0.7 | 14 |  | 1 | 238 | 1 | 1 | 1 | 1
3.9 | MULTIFUNCTION PROTECTION RELAY |  | 1 | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | OUTGOING FEEDER , VC OPERATED | [15 empty] | 7199 | 7200 | 0 | 1
4.1 | VC OPERATING COIL (PICKUP) |  | 6 | 650 | 0.1 | 390 |  | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
4.2 | VC OPERATING COIL (STEADY STATE) |  | 6 | 90 | 1 | 540 |  | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4.3 | FEEDER AUX. RELAYS |  | 30 | 5 | 0.8 | 120 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 7200
4.4 | FEEDER SIGNAL LAMPS |  | 36 | 2 | 0.7 | 50.4 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4.5 | MULTIFUNCTION PROTECTION RELAY |  | 6 | 15 | 1 | 90 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Remote Control Panel (RCP) | 1
4.1 | Remote Control Panel (RCP) |  | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Total of the period (W) | [5 empty] | 6485 | 2685 | 10285 | 6485
|  |  | Period | Total Power (W) |  | Duration (sec) |  | Section Size (sec)
|  |  | 1 | 6485 |  | 60 |  | 60
|  |  | 2 | 2685 |  | 28620 |  | 28680
|  |  | 3 | 10285 |  | 60 |  | 28740 | [6 empty] | 0.001 | 6485
|  |  | 4 | 6485 |  | 60 |  | 28800 | [6 empty] | 60 | 6485
[15 empty] | 60 | 2685
[15 empty] | 28680 | 2685
[15 empty] | 28680 | 10285
[15 empty] | 28740 | 10285
[15 empty] | 28740 | 6485
[15 empty] | 28800 | 6485
[15 empty] | 28800 | 0
|  |  | Power |  |  |  | DC Load Profile diagram
S3
S2
S1
|  |  |  | p1 |  |  | p2 |  |  | p3
L1 | Base power
L2 | Starting power demand
L3 | Ending power demand |  |  | L2 | [5 empty] | L3
L1
Time (min)
120
| Period |  | Loads | Total Amper | Duration (min) | Section Size (Min)
| 1 |  | 1 | 100 | 10 | 40.8
| 2 |  | 1 | 80 | 10 | 50.8
| 3 |  | 1 | 60 | 10 | 60.8
| 4 |  | 1 | 40 | 10 | 70.8
| 5 |  | 1 | 20 | 10 | 80.8
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | 80.8
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 80.8
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 80.8

## 400-NSWG-001
110 VDC LOAD FOR DC -UPS-01
NO | DESCRIPTION | NO. OF SETs | POWER CONSUMPTION OF EACH FEEDER |  |  |  | TOTAL POWER CONSUMPTION OF SWICHGEAR |  |  | DC LOAD PERIOD (IEEE Std 1115-2000) |  |  |  | REMARKS
|  |  | QUANTITY | RATED POWER (W) | UTL FACTOR | Power demand (W) | NO OF FEEDERS | UTL FACTOR | TOTAL POWER (W)
[10 empty] | p1 | p2 | p3 | p4
1 | INCOMING FEEDERS | 6
1.1 | CB SPRING CHARGING MOTOR |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2 | ACB CLOSING COIL |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0
1.3 | ACB SHUNT RELEASE |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1
1.4 | ACB UNDER VOLTAGE COIL |  | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1
1.5 | DIGITAL MULTIMETER |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
1.6 | ALARM WINDOW |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
1.7 | RELAY TCS ANSI CODE 74 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
1.8 | RELAY FOR LOCK OUT ANSI CODE 86 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
1.9 | AUX. RELAYS |  | 10 | 3.5 | 0.7 | 24.5 |  | 1 | 147 | 1 | 1 | 1 | 1
1.10 | SIGNAL LAMPS |  | 10 | 2 | 0.7 | 14 |  | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1
1.11 | MULTIFUNCTION PROTECTION RELAY |  | 1 | 27 | 1 | 27 |  | 1 | 162 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | BUS SECTION FEEDER | 4
2.1 | CB SPRING CHARGING MOTOR |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | BECAUSE OF 2/3 LOGIC
2.2 | ACB CLOSING COIL |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | BECAUSE OF 2/3 LOGIC
2.3 | ACB SHUNT RELEASE |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | BECAUSE OF 2/3 LOGIC
2.4 | ACB UNDER VOLTAGE COIL |  | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1
2.5 | RELAY TCS ANSI CODE 74 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1
2.6 | RELAY FOR LOCK OUT ANSI CODE 86 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1
2.7 | SYNCHRO CHECK RELAY |  | 1 | 6 | 1 | 6 |  | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1
2.8 | AUX. RELAYS |  | 10 | 3.5 | 0.7 | 24.5 |  | 1 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1
2.9 | SIGNAL LAMPS |  | 10 | 2 | 0.7 | 14 |  | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1
2.10 | MULTIFUNCTION PROTECTION RELAY |  | 1 | 16 | 1 | 16 |  | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1
2.11 | DC UNDER VOLTAGE RELAY |  | 2 | 3.5 | 1 | 7 |  | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | OUTGOING FEEDER , CB OPERATED | 0
3.1 | CB SPRING CHARGING MOTOR |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.2 | ACB CLOSING COIL |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3 | ACB SHUNT RELEASE |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3.4 | ACB UNDER VOLTAGE COIL |  | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3.5 | RELAY TCS ANSI CODE 74 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3.6 | RELAY FOR LOCK OUT ANSI CODE 86 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3.7 | AUX. RELAYS |  | 10 | 3.5 | 0.7 | 24.5 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3.8 | SIGNAL LAMPS |  | 10 | 2 | 0.7 | 14 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3.9 | MULTIFUNCTION PROTECTION RELAY |  | 1 | 11 | 1 | 11 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Total of the period (W) | [5 empty] | 1999 | 799 | 3199 | 1999
|  |  | Period | Total Power (W) | Duration (sec) |  | Section Size (sec) | [7 empty] | 0.001 | 1999
|  |  | 1 | 1999 | 60 |  | 60 |  |  | 28800 |  |  |  |  | 60 | 1999
|  |  | 2 | 799 | 28620 |  | 28680 |  |  | 28860 |  |  |  |  | 60 | 799
|  |  | 3 | 3199 | 60 |  | 28740 |  |  | 28920 |  |  |  |  | 28680 | 799
|  |  | 4 | 1999 | 60 |  | 28800 | [7 empty] | 28680 | 3199
[15 empty] | 28740 | 3199
[15 empty] | 28740 | 1999
[15 empty] | 28800 | 1999
[15 empty] | 28800 | 0.001
|  |  | Power |  |  |  | DC Load Profile diagram
S3
S2
S1
|  |  |  | p1 |  |  | p2 |  |  | p3
L1 | Base power
L2 | Starting power demand
L3 | Ending power demand |  |  | L2 | [5 empty] | L3
L1
Time (min)
120
| Period |  | Loads | Total Amper | Duration (min) | Section Size (Min)
| 1 |  | 1 | 100 | 10 | 28836.2
| 2 |  | 1 | 80 | 10 | 28846.2
| 3 |  | 1 | 60 | 10 | 28856.2
| 4 |  | 1 | 40 | 10 | 28866.2
| 5 |  | 1 | 20 | 10 | 28876.2
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | 28876.2
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 28876.2
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 28876.2