## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0718 |  |  | Transmital Date: 12-Mar-2022
Document Title: General Civil Layout -W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-0718 |  |  | Transmital Date: 12-Mar-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0001-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با عنایت به عدم ارسال مطالعات ژئوتکنیکی مربوط به این چاه محل(تاکنون)، چنانچه تغییراتی از نظر تعداد و جانمائی سازه‌های پل، کالورت دیوار حائل و ... که منجر به هر دگرگونی برای این لوکیشن و مستحدثات آن شود، آن پیمانکار ملزم به طراحی و اجرای آن بوده و طرح هیچ ادعائی مورد پذیرش نخواهد بود. |  | 00/2294/449851 | 1400/12/24 | مورد قبول است.
2 | عطف به پاسخ ردیف 2 از Clarification (By EPC Contractor) مبنی بر طراحی مجدد محوطه های مربوط به مدیریت پسماند (ناشی از متناسب سازی با سرویس مدیریت پسماند بخش تحت الارض)، تراز کف تمامی سازه های Treatment & Waste Pit & Coral Pit & OBM Waste Pit و دیگر کاربری های محوطه این چاه، می‌بایست در محل خود درج گردد. لذا اقدام شود. |  | 00/2294/449851 | 1400/12/24 | اعمال گردید.
3 | بند 5 نامه ی شماره 247863 کماکان بر قوت خود باقی است. |  | 00/2294/449851 | 1400/12/24 | محل درب های کوچک و بزرگ در نقشه Plot Plan W028 به همراه تأییدیه های لازم طراحی خواهد شد.
| محل درب کوچک و بزرگ باید توسط بخش ایمنی تأیید شود. |  | 00/2294/247863 | 1400/08/03
4 | پیرو بند دو(بالا)، رمپ های دسترسی در محوطه Treatment Area & Coral Pit نامناسب دیده می‌شوند. شفاف سازی گردد. |  | 00/2294/449851 | 1400/12/24 | رمپ دسترسی جهت تردد ماشین آلات از کف Coral به کف Treatment طراحی شده است. با توجه به شیب 5 درصدی محوطه Coral جهت اجتناب از کاهش حجم محوطه در طرفین رمپ، دیوار در نظر گرفته شده است.
5 | ردیف شش از نامه شماره 247863 در این مدرک اعمال نشده است. بنابراین پاسخ ردیف شش از Clarification (By EPC Contractor) مورد تأیید نیست. اقدام شود. |  | 00/2294/449851 | 1400/12/24 | تراز ها درج گردید، و جزئیات نیز در مدرک Civil and Structural drawings -W028 ارائه گردیده است.
| تراز شن ریزی محوطه درج گردد. همچنین جزئیات آن در مدرک مربوطه ترسیم شود. |  | 00/2294/247863 | 1400/08/03
6 | محل Water Pool جزو نیازمندی های کارفرما نمی باشند. ضمن یادآوری رعایت تمامی تهمیدات زیست محیطی در منطقه، این امور آن را موقتی و به عنوان نیازمندی عملیات حفاری پیمانکار تلقی می کند. |  | 00/2294/247863 | 1400/08/03 | مورد قبول است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: