## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0006_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0695 |  |  | Transmital Date: 7 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For Control/Regulator valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-IN-TR-0695 |  |  | Transmital Date: 7 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك مرجع و مرتبط داراي كامنت مي باشد و نهايي نيستند هر گونه تغييري بايد در اين مدرك نيز منعكس شود و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | مدرک حاضر با آخرین I/O LIST و INDEX به روز شده است درخواست کارفرمای محترم در نظر گرفته می شود.
2 | در نوت شماره يك، safety zone مربوط به electrical equipment مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | در NOTE 1 اضافه شد.
3 | تمام متريال ها بايد بر اساس spec در نظر گرفته شود مانند Trim. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | اعمال گردید .
4 | Calculation result ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | محاسبات در مدرک Calculation book for (CV,PSV,Pump & Line sizing) - Extension of Binak B/C Manifold مربوط به واحد فرآیند انجام شده و نتایج آن در دیتا شیت وارد شده است.
5 | p to I converter در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | این آیتم در قسمت POSITIONER: Type: Electro-Pneumatic در نظر گرفته شده است.
6 | CONTACT QTY PER EACH / TYPE / RATING براي سوييچ ها در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | عطف به مدرک P&ID و سایر مدارک مرجع این پروژه Control Valve ها، Limit Switch ندارند.
7 | تاييد بخش فرآيند براي Characteristic شير گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | این مدرک IDC شده است و کلیه اطلاعات فرآیندی - از جمله Characteristic شير - با نظارت بخش فرایند نهایی می شود.
8 | stroking time شير ها بعنوان يك نوت اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | در NOTE 15 اضافه شد.
Process Comments
9 | لازم است مدرك Process Design Criteria به ليست مراجع اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | اعمال گردید .
10 | مشخصات پايپينگي با آخرين ويرايش PMS مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | PIPING
11 | فشار طراحي با آخرين ويرايش PMS مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | PIPING
12 | نقطه نظرات ارائه شده در خصوص سايزينگ شيرهاي كنترلي در اين مدرك نيز اعمال گردد (TR-0628) |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | اعمال گردید .
13 | Actuator Shut Off Pressure DP مي بايست بر اساس فشار طراحي در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | اصلاح گردید .
14 | يك نوت به مضمون زير به مدرك اضافه شود" اكچوئيتور مي بايست بگونه اي طراحي گردد تا امكان بسته شده و يا باز شدن در فشار Shutoff با حداقل فشار هواي ابزاردقيق وجود داشته باشد." |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | توضیح لازم برای شفاف سازی عملکرد Actuator در حداقل فشار هوای ابزار دقیق (3 bar) در مدرک آورده شده است. (Note 16) شرایط shutoff برای شیرهای on/off در نظر گرفته خواهد شد.
15 | افت فشار مطابق نقطه نظرا ارائه شده در بند 4 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | با توجه به پاسخ کامنت TR-0628، افت فشار 2 بار گیج صحیح می باشد.
16 | دبي مينيمم براي شير ها در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | اعمال گردید .
17 | در نظر گرفتن افزايش دبي هاي متفاوت در حالت ماكزيمم نسبت به نرمال نياز به شفاف سازي از جانب پيمانكار دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | دبی نرمال از آخرین ویرایش هایسیس برگرفته شده و دبی ماکزیمم 110% دبی نرمال و دبی مینیمم 30% دبی نرمال می باشد .
Piping Comments
18 | قسمت Pipe Material: PSL2 حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | اصلاح شد.
19 | متريال Trim اصلاح شود: SS316 + Hardfaced |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03650 | 2022-03-16 | متريال Trim مطابق spec تعیین شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 14 Mar 2022 |  |  |  |  | Date: