## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1046 |  |  | Transmital Date: 07-June-2022
Document Title: Civil and Structural drawings -W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1046 |  |  | Transmital Date: 07-June-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002-D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در پاسخ به ردیف 3 از Clarification (By EPC Contractor) اعلام می گردد، با توجه به احتمال جانمایی دستگاههای مرتبط با دکل های حفاری و یا توقف ماشین آلات سنگین در دو Block طرفین مسیر کانال ها، تقسیم بار در سطح کاربری یاد شده می بایست در برگیرنده پد یکپارچه باشد. بنابراین طراحی پدها به صورت مجزا صحیح نیست. ضمن رد توضیحات آن پیمانکار، نقشه اصلاح گردد. |  | 01/2294/101848 | 1401/03/24 | با عنایت به جلسه برگزارشده و توافق صورتگرفته ، مقرر گردید که تافاصله 18 متر درز های انقطاع و انبساط درنظرگرفته شود که محل این کانال ها منطبق بر درز های پیش گفته می باشد.
2 | برخلاف پاسخ بند هشت ازClarification (By EPC Contractor) ، اعلام می گردد که گزارش ژئوتکنیک مبسوط دریافت نشده است. علی ایحال امکان اظهارنظر در خصوص موارد مطروحه نامه شماره 6027 مورخ 1401/01/10 - بند 9- وجود ندارد. |  | 01/2294/101848 | 1401/03/24 | ویرایش D00 گزارش ژئوتکنیک ارسال شده است. کامنتهای کارفرمای محترم در حال اعمال است و گزارش تکمیلی ارسال خواهد شد.
3 | برخلاف پاسخ بند نه از Clarification(By EPC Contractor) ، اعلام می گردد که مسئولیت هرگونه تغییر نسبت به اسناد پیمان بر عهده آن پیمانکار مجری بوده و طرح هرگونه ادعای حقوقی/قراردادی/مالی و ... مورد تایید نخواهد بود. |  | 01/2294/101848 | 1401/03/24 | تغییرات جزئی نسبت به مدارک پایه اجتناب ناپذیر است.
4 | پیرو نامه شماره 93083 مورخ 1401/03/18 - بند یک-عرض کانال مادپیت می بایست به نحوی طراحی گردد که امکان پاکسازی کانال با ماشین آلات سنگین مهیا شود. با عنایت به عرض پیش بینی شده در این مدرک، مقتضی است شفاف سازی گردد. |  | 01/2294/101848 | 1401/03/24 | جزئیات طرح مدیریت پسماند بر اساس نیازمندی های حفاری با هماهنگی کارفرمای محترم و پتروایران صورت گرفته است. با وجود محوطه های Coral Pit و Treatment Area و جداسازی بخش جامد و مایع قبل از ورود به کانال، پاکسازی با نیروی انسانی قابل انجام است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: