## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
Document Title: P&ID - Gas Compression Inlet Gas Pipeline (Binak) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | سایز شیرآلات کنترلی نمی بایست کمتر از نصف خط اصلی باشند و با چیدمان در نظر گرفته شده و به خصوص سایز خط خروجی این شیرآلات، این مهم در اکثر .موارد رعایت نشده است |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | در سایزینگ خطوط و شیرهای کنترلی این مهم در نظر گرفته شده است.
2 | کلاس شیرهای کنترل وایمنی و قطع اضطراری یا فرآیندی در مدرک نمایش داده شود این مطلب در ویرایش های قبلی نیز شده است |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید.
3 | هوای ابزار دقیق شیر های کنترل نمایش داده شود. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید.
4 | وضعیت سایزینگ لوله ها نگران کننده است در مواردی که تغییری در شرایط فرایندی رخ نداده است و قوانین طراحی نیز یکسان باقی میماند. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | سایز خطوط مورد نظر در جلسات P&id Review بررسی و توضیحات لازم ارائه گردید(سایزیگ بر اساس میزان جریان Slug که در فاز طراحی مقدماتی گزارش شده ، انجام شده بود و باتوجه به تغیرات در میزان جریان بازنگری گردید) .
5 | نحوه نمایش تجهیزات LG و LT در کنار هم صحیح نیست. تجهیزات می بایست یا به صورت مستقل نصب کردم و یا در غیر این صورت می بایست بر روی Stand Pipe نصب شوند و کلیه الزامات مربوط به نصب، مد نظر قرار گیرد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | در حال حاضر در کلیه نقشه ها رعایت شده است.
6 | اگرچه این مورد قبلا نیز گوشزد شده مجددا تاکید می گردد که اتصال کلیه خطوط تخلیه 2 اینچ و بالاتر به سیستم تخلیه بسته می بایست در نقشه نمایش داده شود. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید.
7 | مدرک فلسفه کنترل در اسرع وقت ارسال گردد در حال حاضر با توجه به تغییرات عمده نقشه ها نسبت به مدارک پیمان و تفاوت فلسفه کنترل با واحد موجود نحوه کنترل و عملیات مهم میباشد |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | مدرک پیشتر ارسال شده و نقطه نظرات کارفرمای محترم اخذ شده است.
8 | شیب خطوط متصل به Closed drain می بایست مطابق اسناد پایه، یک به صد در نظر گرفته شود و تنها در مواردی که اجرای این امر امکان پذیر نباشند، قابل اغماض است لیکن در مدارک مشاهده می گردد که حتی ته کش مخازن دارای ارتفاع در فاصله نزدیک به مخزن تخلیه بسته نیز با شیب 0.5 درصد نمایش داده شده است. که این موضوع علی الخصوص در مورد مخازن قطره گیر کمپرسور با توجه به حساسیت فرآیندی و لزوم تخلیه صحیح و سریع و سهولت اجرای امر و تغییر اندکی در ارتفاع مخازن، مورد قبول نمی باشد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید.
9 | استعلام از سازندگان مبنی بر عدم نیاز به استفاده از سیستم Load sharing اراِئه گردد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | استعلام از سازندگان به همراه مدارک ارسال میگردد.
10 | نامه بهره بردار محترم به شماره 104346 بپیوست جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال می گردد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید.
11 | نتایج مطالعات مهندسی ارزش در صورت تایید در این مدارک اعمال و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | موارد مورد نظر مهندسی در جلسات P&id Review بررسی و توضیحات لازم ارائه گردید و بر این اساس در حال حاضر در مدارک اعمال میگردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: