## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
Document Title: P&ID - Gas Compression Inlet Knock Out Drum |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نظرات عمومی |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | پاسخ کلیه‌ نظرات عمومی در پاسخنامه به شماره NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002_D02 موجود است.
2 | تجهیز LT-2116 به نظر بدون کاربرد و زیاد درنظرگرفته شده است این تجهیز در مدارک پایه نیز نبوده است. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | تنها جهت نمایش سطح مایع مخزن در نظر گرفته شده است.
3 | مطابق اسناد پایه ترنسمیتر دما در خروجی مخزن نیز در نظر گرفته شود و در صورت حذف این مورد به صورت کاهشکاری برای پیمانکار منظور خواهد شد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | تجهیز مورد نظر بر روی هدر خروجی مخزن اضافه گردید.
4 | کاهنده موجود به روی خط GAS-111-0019-AN07-8”-PT برعکس نشان داده شده است. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اصلاح شد.
5 | به نظر می رسد استفاده از شیر ESDV-2113 قبل از LCV-2114 ضرورتی نداشته باشد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اصلاح شد.
6 | گاز خروجی از لخته گیر V-2105 فقط به مرحله اول کمپرسورها در 3 ردیف مختلف وارد می گردد لذا عبارت TO 1ST/2ND/3rd stage gas compressor صحیح نبوده و بایستی از عبارت train A/B/C 1ST stage gas compressor استفاده گردد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اصلاح شد.
7 | NOTE-1 دوبار بروی نقشه نوشته شده است که نیاز به اصلاح دارد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اصلاح شد.
8 | در بخش ابتدایی ایستگاه تا قبل از کمپرسورهای C-2101 A/B/C نیاز به یک شیر کنترل فشار (PCV) به سمت مشعل می باشد. شیر XV-2110 یک شیر ON/OFF بوده و برای تخلیه اضطراری مناسب بوده و نه تنظیم فشار، همچنین شیرهای خودکار ورودی از نوع کنترل دبی بوده و نقشی در کنترل دقیق فشار ورودی ایستگاه نمی توانند ایفا کنند. لذا هرگونه ناهماهنگی میان جریان ورودی و ظرفیت کمپرسور می تواند باعث گاز سوزی در کلاسترها و یا بالا رفتن فشار در بخش ابتدایی ایستگاه گردد که هر یک مشکلات خاصی در پی خواهد داشت. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | کنترل فشار ورودی ایستگاه نقویت فشار در ابتدای مسیر خطوط انتقال گاز و در کلاستر ها انجام میگیرد. و نیازی به شیر کنترلی مجزا در ورودی ایستگاه نمی باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: