## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
Document Title: P&ID - 1st Stage Gas Compression Compressors |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0007_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نظرات عمومی |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | پاسخ کلیه‌ نظرات عمومی در پاسخنامه به شماره NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002_D02 موجود است.
2 | با توجه به پاسخ ارائه شده مبنی بر حذف تجهیزات با نظر سازندگان مدارک مثبته ارائه گردد . |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | پس از نهایی شدن سازنده کمپرسور استعلام لازم انجام و در صورت حذف و اضافه شدن تجهیزی در مدارک منعکس میگردد.
3 | -بدون انجام مطالعات SIL مبنای آن چه در خصوص در نظر گرفتن SIL3 برای حلقه های ایمنی در قسمت نوت ۱۳ بیان شده ،توضیح داده شود. (به نظر می‌رسد این جمله می بایست دارای شماره نوت مجزا باشد) |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | با توجه به اینکه SIL STUDY برای پکیج کمپرسور توسط سازنده انجام میشود ُ LOOP های SHUT DOWN و یا LOOP های CRITICAL که در این مطالعات مشخص می باشند میبایست با مشخصات مورد نظر برای SIL 3 طراحی شود. توضیحات لازم به NOTE اضافه شد.
4 | با توجه به نقطه نظراتی که در خصوص مدرک PFD مطرح است، دما و فشار طراحی صحیح به نظر نمی رسد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | دما و فشار طراحی مطابق با معیار های عنوان شده در DESIGN CRITARIA محاسبه شده است.
5 | در قسمت ظرفیت کمپرسور ها، مقادیر Rated استفاده گردد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید.
6 | کلاس تجهیزات مربوط به پایپینگ ورودی کمپرسورها می بایست با کلاس خروجی آن ها برابر باشد این مهم در اسناد پیمان نیز رعایت گردیده است. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | با توجه به اینکه فشار عملیاتی و طراحی در ورودی کمپرسور پایین تر از خروجی کمپرسور میباشد. از این رو نیازی به در فشار طراحی خروجی در ورودی کمپرسور نمی باشد. مطابق توافقات صورت گرفته در جلسه مهندسی PID review مقرر گردید این مهم در جلسات hazop بررسی مجدد گردد.
7 | شیر قطع اضطراری در ورودی کمپرسور که در مدارک پیمان در نظر گرفته شده و خط اتصال به فلر کم فشار می بایست در این نقشه در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | مطابق توضیحات ارائه شده در جلسه PID review و نظر به اینکه کمپرسور های مرحله اول و دوم به صورت تندم میباشند ، برای هر ردیف تقویت فشار یک شیر ESD در وردی و یک شیر ESD در خروجی ردیف در نظر گرفته شده است و نیاز به شیر مذکور نمی باشد
8 | تجهیزات اندازه گیری میزان جریان با قابلیت تنظیم بر اساس دما و فشار در خروجی کمپرسور مطابق اسناد پیمان در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | تجهیز کنترل جریان در رودی کمپرسور دیده شده است و نیاز به تجهیز اضافه در خروجی کمپرسور نمیباشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: