## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0757 |  |  | Transmital Date:3/2/2022
Document Title: Instrument Hook-up Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0757 |  |  | Transmital Date:3/2/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به ماهيت مدرك و نهايي نشدن مدارك پيش نياز مانند P&ID و ارائه نشدن Index مسئوليت تعداد ادوات و اكسسوري هاي وابسته بر عهده پيمانكار فرعي بوده و در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | لحاظ شد.
2 | شماتيك Hook-UP مربوط به PG براي لاين گاز و مايع به تفكيك ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | انجام شد
3 | Manifold 1/4" در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | اعمال شد
4 | Description مربوط به PT در صفحه 11 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | انجام شد
5 | در قسمت PDIT، آيتم 07 در شماتيك بصورت كامل نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | اعمال شد.
6 | در صفحه 14، لطفا در مورد عبارت "If Necessary" شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | حذف شد.
7 | در مورد تفاوت بين LT در صفحه 18 و 19 شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | این تجهیز یکبار بدون گیج و یکبار با گیج نشان داده شده است.
8 | در مورد ادوات اندازه گيري سطح، سايز كانكشن قسمت ابزار دقيق به وضوح مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | اعمال شد.
9 | در مورد Displacer Level Transmitter از نوع Top mounted در مورد نحوه نصب و مشخصات plate مانند ضخامت و جنس توضيح داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | در شرح وظایف این واحد نمی باشد.
10 | در مورد مدرك MIAS-06-HE-120-IN-DG-0007 شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | تصحیح شد.
Piping Comments
11 | با توجه به اينكه هنوز مدرك Piping Assembly Drawing كه در مدرك ترانسميتال فوق ارجاع داده شده دريافت نگرديده است مدرك قابل بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | لحاظ شد.
Process Comments
12 | مغايرت هايي همچون نوع اندازه گير سطح 2293 در اين مدرك و P&ID مربوطه بر طرف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03980 | 2022-04-19 | لحاظ شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: