## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0003_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0587 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
Document Title: Data Sheets For Pressure/Diff. Pressure Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0011-IN-TR-0587 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
[5 empty] | CRS No: NISCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | فهرست مدارک مرجع تکمیل گردد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | تکمیل گردید.
2 | گزینه Write Protect اضافه گردد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اعمال شد.
3 | منظور از HHC در صفحه General Notes مشخص گردد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | منظور از HHC همان Hand Held Communicator می باشد که در مدرک تصحیح گردید.
4 | با توجه به Note4 در صفحه 5 ، عبارت V.T.C به محتوای ستون Element Type اضافه گردد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اضافه گردید.
5 | ردیف Service به قسمت General Data اضافه گردد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اضافه گردید.
6 | ستون های لیست صفحه آخر بایستی با ردیف های جدول صفحه 5 مدرک مطابقت داشته باشند. ( به عنوان مثال Calibration Range در جدول صفحه 5 ذکر نشده است .) |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اصلاح گردید.
7 | عبارت Manifold rating در صفحه 6 با عبارت Manifold Pressure Rating جایگزین گردد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اصلاح گردید.
8 | واژه treaded به threaded تغییر یابد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اصلاح گردید.
9 | گزینه RFI Protection اضافه گردد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اعمال گردید.
10 | گزینه Tropicalization اضافه گردد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اعمال گردید.
11 | محتوای ستون Fluid در صفحه 6 اصلاح گردد. ( لازم به ذکر است مفهوم Fluid و Phase با یگدیگر تفاوت دارند.) |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اعمال گردید.
12 | با توجه به اینکه مفهوم Instrument Range و Calibration Range با یکدیگر تفاوت دارند ، Instrument Range اضافه گردیده و Note 1 از صفحه 6 حذف گردد. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اعمال گردید.
13 | ضروری است متریال های ذکر شده با مدرک Piping Material Specification مطابقت داشته باشند. |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | متریال ذکر شده برای PT ها مطابق Specification For Instrumentation پروژه و است و استاندارد NACE-MR-0175/ISO 15156 (در نت صفحه ای 5 به آن اشاره شده است) می باشد
14 | لازم است جهت بیان فرآیندی به مدرک Basic Engineering Design Data ارجاع گردد و به مدارک مرجع افزوده شود . |  | 1400-2294-432761 | 1400/12/12 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and inculpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: