## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0012_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0749 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For LBV |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0749 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0012_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | ليست مدارك مرجع در ديتا شيت اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | اعمال شد.
2 | در قسمت PURCHASE عبارت will be finalized later اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | اعمال شد.
3 | Valve Seat Leakage مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | در آیتم 35 به کلاس V اشاره شده است.
4 | اين نكته اضافه گردد كه : The actuator shall be supplied with emergency hand pump, local push buttons or lever, local position indicator and emergency power gas storage tank for complete operations (one open & one close stroke). |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | در نت 18 قسمت general note اشاره شده است.
5 | تمهيدات section 6.4 و section 6.5 در ديتاشيت در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | در نت 15 قسمت general note به تمهید 6.4 sectionاشاره شده است ولی section 6.5 وجود ندارد.
6 | Stroke time براي openning و closing بر اساس بند 4 نوت ها مجددا مورد بازنگري قرار گيرد... |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | از آنجائیکه سایز خط 8" هست Stroke time براي openning و closing بر اساس بند 4 نوت ، 8 می باشد که در مدرک اعمال گردید
7 | با توجه به مغايرت بين اطلاعات خط در P&ID و ديتاشيت، اطلاعات مربوط به متريال بر اساس آخرين مستندات مجددا مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | ملاحظه و بررسی گردید و اعمال گردید.
8 | اختصار * به VTA تغيير پيدا كند |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | اعمال شد.
Process Comments
9 | تمامي اطلاعات فرايندي نياز به بازنگري كلي دارد (فاز سيال مايع عنوان شده، سيال نفت خام معرفي شده، فشار طراحي و غيره مغاير با داده هاي فرايندي پروژه مي باشد.) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | ملاحظه و بررسی گردید.
Piping Comments
10 | ويرايش P&ID مشخص شود و همچنين شماره خط به DATA SHEET اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | بررسی و ویرایش و شماره خط اضافه گردید.
11 | كپسولهاي نيتروژن حداقل 4 بار براي باز و بسته كردن شير بايستي ظرفيت داشته باشند لذا اين متن در DATA SHEET در بخش Note اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | عملکرد سیستم LBV با گاز خط فرایندی می باشد و کپسول نیتروژن برای آن کاربرد ندارد.
12 | ويرايش P&ID مشخص شود و همچنين شماره خط به DATA SHEET اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | بررسی و ویرایش و شماره خط اضافه گردید.
13 | VALVE TYPE : مطابق با P&ID تصحيح شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | اصلاح گردید.
14 | BODY MATERIAL: مطابق با PMS بايستي ASTM A216 WCB باشد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | اصلاح گردید.
15 | SEAT MATERIAL، TRIM MATERIAL PLUG / BALL MATERIAL STEM MATERIAL STEM GUIDE MATERIAL STUFFING BOX PACKING (GLAND) مطابق با PMS بايستي AISI 316L+STELLTE6 باشد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | اصلاح گردید.
16 | با توجه به اينكه در اكثر رديف ها اشاره به By Vendor شده است لذا ويرايش نهايي اين مدرك پس از ارائه پيشنهاد فني از جانب سازنده و بررسي هاي فني خواهد بود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03938 | 2022-04-16 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 16 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: