## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0581 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
Document Title: Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0011-IN-TR-0581 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | فهرست مدارک مرجع تکمیل گردد. |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید
2 | قسمت ABBREVIATION تکمیل گردد. |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | درخواست کارفرمای محترم انجام گردید.
3 | در صفحه 16 مدرک ، تعداد کابل های ورودی به JBD-A-1012 ده عدد می باشد در صورتی که 3 عدد از کابل ها فاقد TAG بوده و در مدرک PANEL & JUNCTION BOX LIST و INSTRUMENT - F&G CABLE LIST تعداد کابل ها های ورودی 7 عدد ذکر شده است. در صورت درست بودن 7 عدد کابل ، 3 کابل آخر آنها حذف گردد در غیر اینصورت علت وجود آنها تشریح گردد |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | در صفحه 20 مدرک با توجه به اینکه تعداد کابل های وروردی به JBD-A-1016 و در مدرک PANEL & JUNCTION BOX LIST و INSTRUMENT - F&G CABLE LIST هشت عدد می باشد شکل اصلاح گردد و دو گلند اضافه حذف گردد |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
5 | در صفحه 22 مدرک برای JBD-D-1001 میزان 20 درصد SPARE در نظر گرفته نشده است |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | با توجه به اینکه هر دو تگ در این JB مربوط به Limit Switch های یک Valve هستند، و به منظور راحتی عیب یابی و تعمیر، بدیهی است که هر دو، در یک JB آورده شوند. مقدار 20% spare از 12 زوج سیم، عدد 2.4 هست که 2.4 زوج سیم بی معنی است. اگر آنرا بسمت بالا Round کنیم، عدد 3 بدست می آید که ناچار از زوج بودن تعداد limit switch ها، باید 4 زوج بعنوان spare لحاظ شود؛ بنابراین ما عدد 2.4 را بسمت پایین گرد کردیم و به عدد 2 رسیدیم. با این وجود چنانچه کارفرمای محترم بر روی حداقل 20% مصر هست، در رویژن بعدی این موضوع قابل پیگیری و اعمال می باشد.
6 | سایز کابل های مولتی 12 CORE مطابق مدرک INSTRUMENT - F&G CABLE LIST نمی باشد و می بایست اصلاح گردد. |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | با توجه به مدرک Spec کابل، همه کابل هایی که بصورت Multi-core در نظر گرفته شده بودند، به Multi-pair بدون individual screen تغییر یافتند.
7 | در صفحه 31 مدرک برای JBE-A-1001 میزان 20 درصد SPARE در نظر گرفته نشده است |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | مقدار 20% spare از 12 زوج سیم، عدد 2.4 هست که 2.4 زوج سیم بی معنی است. برای گرد کردن آن، عدد نزدیکتر 2 می باشد که در این مدرک در نظر گرفته شده است. با این وجود چنانچه کارفرمای محترم بر روی حداقل 20% مصر هست، در رویژن بعدی این موضوع قابل پیگیری و اعمال می باشد.
8 | سایز گلند خروجی JB های 7 PAIRE مربوط به سیستم ESD ، M25نشان داده شده در حالی که در مدرک JUNCTION BOX LIST و INSTRUMENT CABLE LIST سایز خروجی گلند M32 می باشد |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | سایز همه گلند ها بررسی مجدد و مدارک یکسان سازی شد
9 | سایز گلند خروجی JB های C12 , M25 نشات دادهش است در حالی که در مدرک PANEL & JUNCTION BOX LIST و INSTRUMENT - G&G CABLE LIST سایز خروجی M32 می باشد تناقض برطرف گردد |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | سایز همه گلند ها بررسی مجدد و مدارک یکسان سازی شد
10 | در صفحه 31 مدرک برای JBE-S-1009 میزان 20 درصد SPARE در نظر گرفته نشده است |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | در نسخه جدید مدرک برای این JB کابل مولتی 7 PAIR بدون INDIVDUAL SCREEN با حساب 20 درصد spare در گرفته شده است
11 | در صفحه 59 مدرک ، تگ کابل خروجی از JBE-A-1005 اصلاح گردد |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | درخواست کارفرمای محترم اعمال گردد
12 | در صفحه 60 مدرک ، برای JBF-A-1006 میزان 20 درصد SPARE در نظر گرفته نشده است |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | برای مولتی 12 pair با در نظر گرفتن 20 درصد می توان حداکثر 10 عدد کابل اختصاص داد
13 | در صفحه 69 مدرک ، تگ کابل خروجی از JBF-D-1002 اصلاح گردد |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
14 | مقتضی است علاوه بر موارد فوق کلیه مدارک مجددا بازبینی گردد و تمامی تناقضات در صورت وجود با مدارک مرجع، بخصوص P&ID وi.o list بازنگری گردد |  | 00/2294/428474 | 1400/12/08 | درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 23 Feb 2022 |  |  |  |  | Date: