## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0581 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
Document Title: Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0011-IN-TR-0581 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك مانند I/O و Index داراي كامنت مي باشد يا بعضا ارائه نشده است، اين مدرك قابل بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03247 | 2022-02-23 | مدرک حاضر با آخرین I/O LIST و INDEX به روز شده است
2 | بنا بر بند 13 پيمان و همچنين كامنت شماره 1، هر گونه تبعات مالي و زماني بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03247 | 2022-02-23 | درخواست کارفرمای محترم در نظر گرفته می شود
2 | هر گونه تغيير در مدارك وابسته و پيش نياز بايد در اين مدرك نيز اعمال گردد و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03247 | 2022-02-23 | درخواست کارفرمای محترم در نظر گرفته می شود
3 | با توجه به كامنت موجود بر روي P&ID، سوييچ ها قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03247 | 2022-02-23 | مدرک حاضر با آخرین I.O LIST و INDEX به روز شده است
4 | با توجه به عنوان مدرك، تمام پنل هايي كه با سيستم هاي اصلي DCS/ESD/F&G سيگنال/ارتباط واسط دارند در نظر گرفته شود. (CO2/HVAC/FACP/LCP/Consoles/Packages….) |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03247 | 2022-02-23 | با توجه به عنوان مدرک، همه سیگنال هایی که از طریق JB با سیستم های DCS و ESD و F&G در ارتباط می باشند، در این مدرک آورده شده اند.
5 | مدرك بر اساس I/O فعلي در نظر گرفته شده است، و بسياري از موارد مانند ارتباطات سيستمي و ... در نظر گرفته نشده است. مدرك مجددا بر اساس كامنت هاي ارائه شده و همچنين I/O بررسي و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03247 | 2022-02-23 | با توجه به عنوان مدرک، همه سیگنال هایی که از طریق JB با سیستم های DCS و ESD و F&G در ارتباط می باشند، در این مدرک آورده شده اند.
8 | مطابق با spec، ميزان ترمينال هاي مازاد 20 درصد هست. اين مورد مجددا بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03247 | 2022-02-23 | درخواست کارفرمای محترم در نظر گرفته می شود.
9 | با توجه به كامنت هاي موجود بر روي مدرك I/O ، شماتيك F&G Layout و Index و عدم تطابق مدارك با هم موارد بررسي و در اين مدرك نيز اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03247 | 2022-02-23 | درخواست کارفرمای محترم در نظر گرفته می شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 23 Feb 2022 |  |  |  |  | Date: