## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W028-PEDCO-110-IN-TB-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0602 |  |  | Transmital Date: 19 Feb 2022
Document Title: TBE/TBA For WHCP/HPU - W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0011-IN-TR-0602 |  |  | Transmital Date: 19 Feb 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-IN-TB-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
موارد عمومی
1 | اسم شرکت پروسرو کیش در جدول TBE اصلاح گردد |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | در خانه های زیادی از جدول ذکر گردیده پیشنهاد فنی بایستی به روزرسانی گردد، لذا پس از به روز رسانی جدول مجددا برای این امور ارسال گردد |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | پیشنهادات به روز رسانی شده به پیوست TBE ارائه گردید.
3 | دلایل عدم تامین قطعات یدکی توسط شرکت پروسرو کیش ذکر گردد |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | قطعات یدکی مطابق با الزامات قراردادی تهیه و ارائه می گردد
4 | درمورد ردیف 7 جدول بازنگری صورت پذیرد |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | انحرافات برخی سازندگان به پیوست پیشنهاد فنی ارائه شده است. لازم به ذکر است شرکت کاردانان شرق انحراف خاصی نسبت به نیازمندی های پروژه ندارد.
5 | در جدول منظور از CLIENT مشخص گردد |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | منظور از CLIENT، (مطابق با تعاریف قراردادی) شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب میباشد
6 | در مورد ردیف 15 دلایل عدم تامین خواسته توسط شرکت آرمان فرآیند کنترل چیست؟ و در مورد دیگر شرکت ها آیا موارد اختلافی با کارفرما مطرح شده است؟ |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | ردیف 15 که مربوط به مشخصات فنی عملگر شیرهای سرچاهی (SSV , SSSV) میباشد، در این مقطع به صورت تقریبی درنظر گرفته شده است و داده های دقیق مربوطه پس از اخذ موارد از سازنده شیر سرچاهی در اختیار سازنده منتخب قرار داده میشود
8 | در مورد ردیف 21 دلایل عدم تامین خواسته توسط شرکت کندرصنعت پارتیان چیست؟ |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | طبق نظر سازنده مربوطه، ایت آیتم به صورت Device جداگانه موردنیاز نمیباشد و میتوان به شکل دستی با استفاده از ادوات هیدرولیک داخل پانل، عمل Reset را انجام داد.
10 | در مورد ردیف 42 دلایل عدم تامین Pressure Switch توسط سازندگان چیست؟ |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | از آنجا که نصب پانل محلی است، مطابق با نظر سازندگان برای مشاهده افت فشار بر روی Rack ها، گیج دیده شده است و نیازی به سوئیچ و نمایش مجدد بر روی درب پانل نیست.
11 | در مورد ارزیابی نهایی، چرا شرکت آرمان کنترل فرآیند (علیرغم عدم تامین بیشتر خواسته ها) پذیرش مشروط شده است؟ |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | در جهت بهره گیری حداکثری از توانمندی سازندگان داخلی (و به خصوص بومی منطقه) این امکان برای شرکت آرمان فرآیند کنترل برقرار مانده تا در مقاطع بعدی کار و با مذاکرات و جلسات بتوان از این شرکت سازنده نیز استفاده نمود
موارد اختصاصی مربوط به چاه 28
1 | شماره چاه محل نیر طبق MDL در عنوان مدرک ذکر گردد |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
3 | در قسمت 2، Scope شماره چاه محل اصلاح گردد |  | 01/2294/9652 | 1401/01/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: