## Cover
NISOC |  |  | افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوري بینک
TBE FOR CCTV SYSTEM
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از6
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GCS | PEDCO | 120 |  | IN | TB | 0025 | D01
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
TBE FOR CCTV SYSTEM نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D01 |  | May.2022 |  | IFI |  |  |  | H.Shakiba |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D00 |  | May.2022 |  | IFI |  |  |  | H.Shakiba |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 2 |  |  |  | CLIENT Doc. Number: |  |  | F0Z-709314
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## REVISION
NISOC |  |  | افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوري بینک
TBE FOR CCTV SYSTEM
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 6
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | GCS |  | PEDCO | 120 | IN | TB | 0025 |  | D01
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | X | [6 empty] | 65
2 | X | X | [6 empty] | 66
3 | X | X | [6 empty] | 67
4 | X | X | [6 empty] | 68
5 | X | X | [6 empty] | 69
6 | X | X | [6 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## TECHNICAL
افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوري بینک
TBE FOR CCTV SYSTEM
NISOC
|  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه
شماره پیمان: 9184 – 073 - 053
|  |  | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 25 | D01
ITEM | CRITERIA |  | REQUIRED DATA | كيميا الكترونيك | STATUS | سارياك | STATUS | صاايران | STATUS | باربد انرژي امن گستران هادي | STATUS | فناوران كوشاي سحر | STATUS
1 | CCTV SYSTEM
1 | دوربین ثابت دام داخلی-تحت شبکه- FULL HD - حداقل 2 مگا پیکسل_ دارای قابلیت motion detection بر روی تصاویر |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon 5.0C-H5SL-D1-IR | A | AXIS Q3617_VE | A | Avigilon 2.0 C H5A-D1 | A | Avigilon 2.0C-H5A-D1-IR | A | Avigilon 4.0C-H5A-D01-1R | A
2 | دوربین ثابت محیط بیرونی-تحت شبکه- Full HD -حداقل 2 مگاپیگسل-دارای قابلیت motion detection بر روی تصاویر |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon 3.0C-H5A-B2 | A | AXIS P1367 | A | Avigilon 2.0 C-H5A-B1 + 4.7~84.6mm Lenz | A | Avigilon 2.0C-H5A-B1 | A | Avigilon 3.0C-H5A-B2IRH30H8A | A
3 | هوزینگ با درجه حفاظت IP66 به همراه Sunshield |  | Req’d , According to Equipment In MTO | VIDEOTEC HOV32K2A000WBOVA2 | A | VIDEOTEC HOV32K1A100 | A | VIDEOTEC HOV32K1A000 | A | VIDEOTEC HOV32K2A000WBOVA2 | A | VIDEOTEC HOV32K2A000WB0VA2 | A
4 | لنز AUTO IRISFULL HD-Vari Focal طبق مشخصات قید شده در دیتاشیت |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon INCLUDED | A | FUJIfILM E-M13VF550-DN | A | Avigilon INCLUDED | A | Avigilon INCLUDED | A | INCLUDED | A
5 | IR برد حداقل 50 متر دارای قابلیت motion detection بر روی تصاویر |  | Req’d , According to Equipment In MTO | IRH30H8A | A | INCLUDED | A | IRH30L8 | A | IRH30H8A | A | IRH30H8A | A
6 | دوربین گردان- تحت شبکه- FULL HD حداقل 2 مگاپیکسل- IR برد حداقل 250 متر دارای قابلیت motion detection بر روی تصاویر |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon 2.0C-H41RPTZ-DP30-WP IRPTZ-MNT-WALL1NDR-120-24 | A | AXIS Q6078-E | A | Avigilon 2.0C-H5A-PTZ-DP36IRPTZ-MNT-NPTAI Bracket+ Microsemi PD9601G/AC | A | Avigilon 2.0C-H41RPTZ-DP30-WP IRPTZ-MNT-WALL1NDR-120-24 | A | Avigilon 2.0C-H4IRPTZ-DP3O-WPIRPTZ-MNT-WALL1POE-INJ-BT-90W-NA | A
7 | دکل 8 متری به همراه با راد ارت و برق گیر و کابل و اتصالات ارت آن |  | Req’d , According to Equipment In MTO | EHDAS GOSTAR | A | NIKNOOR | A | EHDAS GOSTAR | A | EHDAS GOSTAR | A | EHDAS GOSTAR | A
8 | دکل 4 متری همراه با راد ارت و برق گیر و کابل و اتصالات ارت آن |  | Req’d , According to Equipment In MTO | EHDAS GOSTAR | A | NIKNOOR | A | EHDAS GOSTAR | A | EHDAS GOSTAR | A | EHDAS GOSTAR | A
9 | 3× 4 mm² کابل برق آرموردار |  | Req’d , According to Equipment In MTO | SEPEHR ALBORZ | A | KERMAN | A | METAL-SINA | A | SEPEHR ALBORZ | A | KERMAN | A
10 | کابل شبکه- CAT6 SFTP OUTDOOR مقاوم در مقابل اشعه فرابنفش و مقاوم در برابر گسترش آتش |  | Req’d , According to Equipment In MTO | RAFSANJAN | A | YAZD/KERMAN | A | NEXANS-LEGRAND | A | RAFSANJAN | A | NEXANS | A
11 | کافو |  | Req’d , According to Equipment In MTO | SAMAN DELTA | A | PAYA SYSTEM | A | PAYA | A | PAYA/SAMAN DELTA | A | CHATRA | R Has not IP Certificate For industrial site
12 | رک 9 یونیت با متعلقات لازم |  | Req’d , According to Equipment In MTO | SAMAN DELTA | A | PAYA SYSTEM | A | PAYA | A | PAYA/SAMAN DELTA | A | CHATRA | R Has not IP Certificate For industrial site
13 | رک 42 یونیت با متعلقات-پنل منبع تغذیه- نمایشگر مشخصات برق و دما- مینی متحرک-لایتنینگ- فن و فیلتر گردو غبار |  | Req’d , According to Equipment In MTO | SAMAN DELTA | A | PAYA SYSTEM | A | PAYA | A | PAYA/SAMAN DELTA | A | CHATRA | R Has not IP Certificate For industrial site
14 | سوئیچ صنعتی 8 پورت HPOE رینگ ساپورت-دو پورت SFP -بهمراه آداپتور صنعتی به همراه تمامی کانکتورهای لازم |  | Req’d , According to Equipment In MTO | CTC Meanwell IFS-803GSM-8PH24 NDR-120-24 SFS-5030-L31 | A | CISCO IE-1000-8P2S-LM Adaptor is included | A | Microsense M652419M + MS100210DX | A | WESTERMO CISCO L110-F2G PS-60 GLC-BX-D | A | MOXA MEANWELL EDS-P510A-8POE-2GTXSFP2*SFP-1GLXLCNDR-120-48 | R Media Converter
15 | سوئیچ صنعتی 12 پورت HPOE رینگ ساپورت-دو پورت SFP -بهمراه آداپتور صنعتی به همراه تمامی کانکتورهای لازم |  | Req’d , According to Equipment In MTO | CTC Meanwell IFS-1608GSM-8PH SFS-5030-L31 | A | CISCO IE-4000-4GC4GP4G-E Adaptor is included | A | Microsense MS612519PM + MS100210DX | R Shall be 12 port! | WESTERMO CISCO L110-F2G PS-60 GLC-BX-D | R Shall be 12 port! | MOXA MEANWELL EDS-P510A-8POE-2GTXSFP2*SFP-1GLXLCNDR-120-48 | R Media Converter and Shall be 12 port!
16 | سوئیچ 24 پورت 1000 با دو پورت- SFP لایه 2 -رینگ ساپورت |  | Req’d , According to Equipment In MTO | C2960X-24TS-L GLC-LH-SM | A | CISCO C9200-24T 2*GLC-LH-SMD | A | CISCO C9200-24t | A | CISCO C9200L-24P-4G-E 2*GLC-BX-D | A | CISCO C9200L-24P-4G-E2*GLC-BX-D | A
17 | سوئیچ لایه 3 - 6 پورت فیبر نوری با ماژول های GLC |  | Req’d , According to Equipment In MTO | CISCO SG350 GLC-LH-SM | A | CISCO C9300X-12Y 12*GLC-LH-SMD | A | CISCO C9300X-12y6Set 1000Base-BX10-D2Set 1000 Base-BX10-U | A | C9300X-12Y 12*GLC-BX-D | A | CISCO C9300X-12Y-A12*GLC-LH-SM | A
18 | باطری بیرونی و کابینت باطری 5KVA UPS صنعتی با پشتیبانی حداقل دو ساعت |  | Req’d , According to Equipment In MTO | ATSYS | A | PORSOO PEC-NG | A | FARATEL | A | FARAN SABA | A | ATSYS UPS TEC9000-GRL | A
19 | فیبرنوری، 6Core ARMOURED SM اتصال سوئیچ Guard House واحد بهره برداری به ساختمان جدید CCTV Control Room واحد نمکزدایی |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Rafsanjan | A | S.G.CC | A | Rafsanjan | A | Rafsanjan | A | SHAHID GHAND-/RAFSANJAN/SIMINFAR | A
20 | فیبرنوری، 6Core ARMOURED SM اتصال سوییچ های 8 پورت و 12 پورت به کورسوییچ داخل رک اصلی |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Rafsanjan | A | S.G.CC | A | Rafsanjan | A | Rafsanjan | A | SHAHID GHAND-/RAFSANJAN/SIMINFAR | A
21 | لوله پلی اتیلن 4 اینچ |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Semnan | A | IRAN | A | IRAN | A | JAHAD ZAMZAM | A | Semnan | A
22 | جانكشن باكس -IP66-SS316L |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Semnan | A | MASHIN SAZI SHOMAL | A | IRAN | A | Semnan | A | Saman Delta | A
23 | پچ پنل ها |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Saman Delta | A | NEXANS | A | NEXANS | A | LEGRAND | A | POYESH TAJHIZ | R This brand has not in MOP AVL and famous
24 | کنسول اپراتوری پیجینگ |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon RM6-WKS-2MN-EU 24" MONITOR | A | INDUSTRONIC 36 AP 701H | A | ZENITEL | A | ZENITEL CRM-V-2 CRMV-DAK-48 CRM-V-HS CRM-V-GN Triple Desk Stand | A | ZENITEL CRM-V-2 | A
| SIP Server سرور اینترکام مرکزي |  | Req’d , According to Equipment In MTO | DELL Poweredge R 340 | A | HPE -380 G10 | A | ZENITEL ICX-500 | A | ZENITEL ICX-500 With required License | A | Zenitel ICX -500 | A
25 | تجهیزات و مصالح چاه ارت 2 اهم |  | Req’d , According to Equipment In MTO | TBA | A | PETUNIA IPCE 2 GR-CB 16/1200 GRU 16 GRS 16 GRDP 16 EP 6 GRC-L 50/95 | A | IRAN | A | TBA | A | IRAN | A
26 | تابلو برق با کلیه تجهیزات |  | Req’d , According to Equipment In MTO | IRAN | A | TABLOFAZ | A | IRAN | A | IRAN | A | IRAN | A
27 | 3× 6 mm² کابل برق آرموردار |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Sepehr Alborz | A | KERMAN | A | METAL-SINA | A | Sepehr Alborz | A | KERMAN | A
28 | حفاری در زمین با ابعاد 70 در40 |  | Req’d , According to Equipment In MTO | YES | A | YES | A | YES | A | TBA | A | YES | A
29 | ایجاد منهول با ابعاد 1 * 1 |  | Req’d , According to Equipment In MTO | YES | A | YES | A | YES | A | TBA | A | YES | A
30 | Intercom station قابل نصب بر روی پایه به همراه کیوسک هماهنگ با سازنده سرور اینترکام مرکزی |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon 3.0C-H4VI-RO1-IR H4VI-MT-SURF1 H4VI-AC-RELY1 | A | INDUSTRONIC 301-640-401/25 KIOSK:404 SARIAK | A | ZENITEL TFIE-6 | A | ZENITEL TFIE-6 With reauired Hood and Pole | A | ZENITEL TCIS-1 | A
31 | ویدئو وال 4 × 3 با کنترلر و متعلقات |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon RM6-WKS-4MN-EU | A | NVIDIA NVS™ 810 | A | PHILIPS/FARASANAAT FPX500 | A | TRICOLOR T3-4U-16H-16H China origine country | A | PHILIPS ATEN BDL5588XL/00VM5404H | R
32 | مانیتور صنعتی ویدئووال 46 اینچ مطابق دیتاشیت |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Philips 49BDL3005X | A | PHILIPS BDL4678XL | A | PHILIPS BDL4678XL | A | Philips 49BDL3005X | A | PHILIPS 49BDL3005X | A
33 | مانیتور صنعتی رومیزی 22 اینچ مطابق دیتاشیت |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Bosch UML-223-90 | A | PHILIPS 221 P3LYES | A | Bosch UML-223-90 | A | Bosch UML-223-90 | A | PHILIPS 32BDL4050D | A
34 | کلاینت کامپیوتری -بر اساس نسل تکنولوژی روز- |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon RM6-WKS-2MN-EU | A | ASUS Computer: Asus M32CD Monitor: Samsung 22R350 | A | Intel/ASUS/ Kingstone/Green | A | DELL OPTIPLEX 7090 E2220H | A | DELL/HP Cori 7 -8GB RAM -1TB HDD | A
35 | نرم افزار مدیریت تصاویر مطابق با نیازمندی های خواسته شده در دیتاشیت شامل آنالیتیک خط فرضی-قابلیت شمارش نفر-خودرو-قابلیت تشخیص چهره قابلیت نشان دادن تغییرات در یک منطقه محدود-قابلیت نشان دادن مسیر حرکت نادرست- auto tracking و قابلیت تشخیص پرسه زدن |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon ACC 7.0 ENT 32 LICENSES | A | Milestone XProtect Corporate + LICENSES | A | Avigilon ACC 7 Enterprise + 32 Face recognition Included | A | Avigilon ACC 7.0 ENT LICENSES HAS NOT INCLUDED | AN | Genetec/Enterprise LICENSES HAS NOT INCLUDED | AN
36 | هارد دیسک صنعتی 24/7 ترجیحا HOT PLUG به ظرفیت 10 ترابایت و قابلیت پشتیبانی از RAID 0,1,5,6 |  | Req’d , According to Equipment In MTO | WD Purple 10TB | A | WESTERN WD101PURZ | A | WD 10TB | A | WD Purple 10TB | A | WD Purple 10TB | A
37 | ضبط کننده 64 کاناله تحت شبکه یا سرور حداقل زمان 30 روز بصورت Real Time و 25fps |  | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon NVR4X-STD-16TB-EU | A | NVR SERVER HP -380 G10 | A | NVR SERVER HPL380 G10 DL380G10-LFF CPU 4210-PW 500- Ram 16G DDR4 + Needed Software | A | Avigilon NVR4X-STD-16TB-EU | A | Avigilon NVR4-PRM-64TB | A
38 | كيبورد كنترلي | کیبورد کنترلی | Req’d , According to Equipment In MTO | Avigilon ACC-USB-JOY | A | AXIS TB 311 | A | Avigilon ACC-USB-JOY | A | Avigilon ACC-USB-JOY | A | Avigilion ACC-USB-JOY | A
General Item
31 | ORIGIN COUNTRY |  | - | USA/IRAN | A | USA/IRAN | A | USA/IRAN | A | USA/IRAN | A | USA/IRAN | A
32 | TRAINING |  | Req’d , | Confirm | A | Confirm | A | Confirm | A | Confirm | A | Confirm | A
33 | GUARANTEE |  | Req’d , | Confirm | A | Confirm | A | Confirm | A | Confirm | A | Confirm | A
34 | TWO YEARS SPARE PARTS |  | Req’d , | Confirm | A | Confirm | A | Confirm | A | Confirm | A | Confirm | A
STATUS : A: APPROVED , AN: APPROVED AS NOTED , R: REJECT
D01
D01

## RESULT
افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوري بینک
TBE FOR CCTV SYSTEM
NISOC
|  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه
شماره پیمان: 9184 – 073 - 053
|  |  | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 25 | D01
1. Scope:
This document is the summary of Technical Bid Analysis (TBA) of Bidders' proposals for CCTV SECURITY SYSTEM in relation to BINAK project.
2. General:
Material Requisition was forwarded to the bidders listed below and proposals were received from bidders. in first stage of VENDOR TBA there were some discrepancies between project requirements and vendors proposals which have been clarified during clarification stage. the result is presented in TBA table & below items.
3. Bidder List:
|  | NO. | Bidder Name |  | Origine Country of Equipment |  |  | Evaluation Result With Prority
|  | 1 | كيميا الكترونيك |  | Iran/CANADA |  |  | A
|  | 2 | سارياك |  | Iran/USA |  |  | A
|  | 3 | صاايران |  | Iran/CANADA |  |  | A
|  | 4 | باربد انرژي -امن گستران هادي |  | Iran/CANADA |  |  | A
|  | 5 | فناوران كوشاي سحر |  | Iran/CANADA |  |  | A
1.Abbriviation
A: Accept AN : Approved as Noted N: Not accpet