## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-20-IN-DT-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-20-IN-DT-0001_D00 |  |  | CRS Status: | C
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | در صفحه چهارم مدرک، Note 6 : متریال Tag Plate به صورت دقیق ذکر گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | اصلاح شد.
2 | در صفحه چهارم مدرک، Note 9 : نامفهوم بوده و می بایست اصلاح گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | این Note اصلاح شد.
3 | به نام و شماره مدرک مرجع برای Environmental Conditions اشاره گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مرجع برای Environmental Conditions مدرک Process Basis Of Design با شماره مدرک BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001 می باشد که در رفرنس ها به آن اشاره شده. همچنین در Note 10 اضافه شد.
4 | دلیل استفاده از Over Range Protector برای همه گیج های فشار چه می باشد؟ |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | رنج مناسب برای PG ها بر اساس 1.3 برابر Operating در نظر گرفته شده. در مواردی که Design Pressure از این بازه بیشتر می شود، برای محافظت از آسیب دیدن گیج، Over Range Protector در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است ستون Over Range Protector بر اساس آخرین اطلاعات Operating & Design Pressure (barg) به روز رسانی شد.
5 | ارتباط ستون Connection Rating با Note 3 چیست؟ |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | طبق مدرک PMS مقادیر Connection Rating اضافه شدند.
6 | در ستون Design Pressure جدول، FV/9 و FV/22 به چه معنا می باشد؟ |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | FV مخفف Full Vaccum هست، و پارامتر فرآیندی مربوط به فشار Vessel می باشد. درباره Vessel ها و Drum هایی که در نزدیکی کمپرسور هستند به کار رفته است.
7 | عنوان ستون Range به Instrument Range تغییر یابد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم عنوان این ستون اصلاح شد.
8 | داده های ستون رنج مورد بازبینی قرار گیرد. (به عنوان مثال رنج های مربوط به PG-2162، PG-2163A و ... درست نمی باشند. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | اصلاح شد.
9 | نوع Mounting بایستی اصلاح گردد. (به Direct تغییر یابد.) |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | اصلاح شد.
10 | عبارت Weather Protection به Ingress Protection تغییر یابد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم عنوان این سطر اصلاح شد.
11 | متریال مربوط به Ring، Stem و Dial ذکر گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
12 | ردیف مربوط به Ring Type اضافه گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم اضافه شد.
13 | فهرست مدارک مرجع تکمیل گردد. (به عنوان مثال: مدرک Hazardous Area Classification Layout اضافه گردد.) |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، این مدرک به مدارک مرجع اضافه شد.
14 | دقت برای تجهیزات فشارسنج بهتر از 0.6F.S. در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | عطف به مدرک Specification For InstrumentationT دقت گیج های فشار بهتر از 0.5 F.S در نظر گرفته شد.
15 | برای تجهیزات اختلاف فشار سنج، شیر مانیفولد پنج راهه در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | برای PDG ها یک شیت مستقل در نظر گرفته شد و این مورد نیز در آن لحاظ شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: