## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For Temperature Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0002_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID نهايي نشده و مدرك Index ارائه نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | هم زمان با به روز شدن مدارک پیش نیاز از جمله مدرک P&ID، مدارک Instrument Index و Data sheet ها به روز خواهند شد.
2 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | در نظر گرفته می شود.
3 | موارد مربوط به PURCHASINGDATA از VTA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
4 | Description مربوط به سرويس ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
5 | Instrument & Control System Design Criteria براي unit 120 بعنوان مدرك مرجع در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مدرک Instrument & Control System Design Criteria به مدارک مرجع اضافه شد.
6 | Tag No. مربوط به well ها در كنار گيج ها در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این دیتا شیت مربوط به بخش Gas Compression Station هست. شماره Well ها در مدارک مربوطه (بخش Wellheads و Manifold) درج شده است.
7 | بر اساس مدرك specification for instrumentation مورد زير در نظر گرفته شود: Process connection for thermowells shall be at least 300# ANSI |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم اصلاح شد.
8 | آيتم velocity بايد ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
9 | لطفا مشخص شود كه مطالعات wake frequency در شرح كار چه كسي قرار دارد؟ (وندور يا پيمانكار فرعي) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | عطف به Note 2 صفحه 5 مطالعات Wake Frequency بر عهده وندور ابزار دقیق می باشد.
10 | تمام موارد مربوط به ديتاشيت براي تمام تگ ها پر شود. موارد خالي قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
11 | با توجه به جنرال نوت شماره 7 و همچنين استاندارد IPS، موارد بايد در مدرك P&ID منعكس گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | درخواست کارفرمای محترم به دپارتمان فرآیند انتقال داده شد.
12 | محل قرار گيري شكل در صفحه شماره 5 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
Process Comments
13 | سرعت سيال در مدرك نوشته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اعمال گردید .
14 | فشار عملياتي رديف هاي 2و 3 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
15 | دانسيته رديف 4 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
16 | سيال و فاز رديف 9و 11و 13 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
17 | رنج براي 15 و 16 و 17 با توجه به دماي طراحي تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم اصلاح شد.
18 | فشار طراحي رديف هاي 22و24و26 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
19 | رنج براي 27 و 28 و 29 با توجه به دماي طراحي تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم اصلاح شد.
20 | فشار طراحي رديف هاي 26 تا 32 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
21 | شماره خط رديف 33 صحيح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
22 | فشار عملياتي و طراحي رديف 33 صحيح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
23 | محل نصب رديف 34 صحيح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
24 | دانسيته براي رديف هاي 34و 35و 36 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
Piping Comments
8 | ويرايش تمام P&ID ها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این مدرک بر اساس آخرین رویژن مدرک P&ID به روز شده است. بدیهی است هر گونه تغییرات آینده، در همه مدارک مرتبط دیده خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: