## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-20-IN-DT-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-20-IN-DT-0001_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID نهايي نشده و مدرك Index ارائه نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | هم زمان با به روز شدن مدارک پیش نیاز از جمله مدرک P&ID، مدارک Instrument Index و Data sheet ها به روز خواهند شد.
2 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | در نظر گرفته می شود.
3 | موارد مربوط به PURCHASING DATA از VTA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
4 | Description مربوط به سرويس ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
5 | منيفولد 5 راهه براي PDG ها در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | صفحه مربوط به PDG ها جدا شد و جزییات در صفحه مربوطه اضافه شد.
6 | بر اساس مدرك specification for instrumentation مورد زير براي دقت بايد در نظر گرفته شود: Guaranteed gauge accuracy shall be within 0.5% of full scale range |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
7 | solid front براي PG ها در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، این آیتم در Note 9 اضافه شد.
8 | مورد زير براي PG و PDG ها در نظر گرفته شود: Oil-filled system or Pulsation dampeners shall be supplied for all pressure instruments and gauges in vibrating or pulsating service. Pulsation dampeners shall have 1/2" NPT connections and shall be of the externally adjustable type. Body material shall be 316 stainless steel |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | طبق Specification for Instrumentation برای Pressure Gauge های این پروژه نیاز به dampener نمی باشد. و Oil-filled بودن کافی است. برای تمامی گیج ها، سیستم Oil-filled در نظر گرفته شده است. این آیتم در ردیف 11 دیتاشیت: Liquid Filled: Silicon قید شده بود، برای تاکید بیشتر کلمه Oil هم به آن اضافه شد.
9 | مورد زير در نظر گرفته شود: Weep holes shall be provided on the case bottom of all gauges, unless the case already has sufficient ventilation |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | در NOTE 10 اضافه شد.
10 | تمام موارد مربوط به ديتاشيت براي تمام تگ ها پر شود. موارد خالي قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
11 | براي PDG اطلاعات فرآيندي مانند dp در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | صفحه مربوط به PDG ها جدا شد و اطلاعات فرآیندی اضافه شد.
Process Comments
12 | اين مدرك از لحاظ اطلاعات فرايندي داراي اشكالات فراوان است كه در بررسي 44 رديف اول اشكالات زير مشخص شده است لذا امكان بررسي بيشتر اين مدرك پس از ارسال ويرايش جديد با دقت و صحت بيشتر در تكميل نمودن اطلاعات فرايندي ميسر خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مواد ذکر شده اصلاح گردید .
13 | فشار عملياتي آيتم هاي 1و 2و 3و 4 تصحيح گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
14 | سرويس، فاز، مشخصات سيال براي 2111 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
15 | فشار طراحي 2112 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
16 | محل قرارگيري 2113 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
17 | تگ آيتم 7 با P&ID مغايرت دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | تگ آیتم ، طبق آخرین ویرایش مدرک P&ID بازنگری شده است .
18 | در شمارش آيتم ها دوبار رديف 6 اعلام شده. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
19 | در آيتم 7 ارتفاع سيال در تانك در محاسبه فشار عملياتي درنظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
20 | رنج آيتم 8 و فشار عملياتي آن صحيح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
21 | فشار عملياتي رديف 9 و به تبع آن فشار طراحي و رنج انتخابي صحيح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
22 | شماره خط رديف 10 صحيح نمي باشد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
23 | در آيتم 11 ارتفاع سيال در تانك در محاسبه فشار عملياتي درنظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
24 | رنج آيتم 12 و فشار عملياتي آن صحيح نمي باشد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
25 | سرويس رديف 13 (PG-2114) اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
26 | فشار عملياتي آيتم 14 تصحيح گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
27 | فشار طراحي رديف هاي 31 و 33 و 35 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
28 | فشار طراحي رديف هاي 36و 37و و 39و 40و38 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
29 | فشار طراحي رديف 41 حداقل مي بايست 3.5 بار نسبي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
30 | فشار عملياتي، فشار طراحي، رنج فشاري رديف 42و 43 صحيح نمي باشد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
31 | سرويس و سيال رديف 44 گلايكول معرفي شده در حالي كه سيال در تماس با آن نيتروژن مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
32 | فشار طراحي و رنج فشاري رديف 44 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
33 | اطلاعات لازم براي PDG در مدرك ناكافي بوده و لازم است حداقل آيتم هاي مورد نياز براي آن لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح گردید .
Piping Comments
34 | ويرايش P&ID هاي اشاره شده مشخص گردد و همچنين در P&ID ها سايز اتصال از خط اصلي پايپينگ يا تجهيزات مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این مدرک بر اساس آخرین رویژن مدرک P&ID تا کنون به روز شده است. بدیهی است هر گونه تغییرات آینده، در همه مدارک مرتبط دیده خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: