## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0761 |  |  | Transmital Date: 29-Mar-2022
Document Title: 11KV Over Head Line Study Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0101-EL-TR-0761 |  |  | Transmital Date: 29-Mar-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Page 11: The purpose of the use and result of each table and report shall be clarified and explained in detail by consultant in calculation document. Otherwise it is not possible to checked document by PEDCO and NISOC. Meanwhile loading table shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | ultimate loading tables برج ها به بخش 10 اضافه گردید.
2 | Maximum sag shall be calculated base on related formula (Code 402,Section 2-6-4-2) and then equivalent span (Electrical span) shall be selected base on Sag-Tension calculation. On the other hand all spans that relevant maximum flash exceeds the above mentioned value shall be detected and avoided during towering on profile. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | مطابق اظهار نظر کارفرمای محترم، محاسبات Sag-Tension بر اساس فرمول های مندرج در استاندارد و به وسیله نرم افزار محاسبه می شود که طی مدرک شماره BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0011 ارائه شده است. در مدرک اخیر نیز معیارها و ضوابط ارائه شده که بر اساس آنها برج گذاری بر روی پروفیل انجام میگردد و مقادیر فلش سیم و کشش برج ها در محدوده های مجاز خود قرار میگیرند.
3 | A brief load flow study shall be done taking into account overall project SLD, power losses and voltage drop shall be calculated and mentioned in this document in order to proving selected conductor in basic design is OK. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | توضیحات و محاسبات مربوطه در بخش های 2 ، 6 و 7 اضافه گردید.
4 | It shall be clarify the hight of different type of tower (A, B and C) where has been specified is suffiecient or not. (Base on insulator length, maximum flash and minimum allowable distnace of conductor from the ground) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | همانگونه که مستحضرید موارد اعلام شده همگی در مدرک برج گذاری ارائه؛ و کفایت ارتفاعی برج ها در آن مدرک بررسی و اثبات میگردد به نحوی که بر اساس طول مقره، فلش سیم و سایر پارامترها، حریم ارتفاعی سیم از سطح زمین مشخص و رعایت می شود. در این مدرک نیز تیپ و نقشه تک خطی برج های مورد استفاده در طرح جهت بررسی، در بخش 13 ارائه شده است.
5 | Page 5, Section 2: Generally description of OHL, such as location of the line, Load power (KW), Length(km), 1 or 2 circuit, conductor, etc. shall be added on scope section. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | توضیحات مربوطه در بخش 2 اضافه گردید.
6 | Page 6, Section 5.1: Site condition especially for wind speed, elevation above sea level, … shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | موارد مذکور در محاسبات مختلف نظیر Ampacity، Loading و ... بر اساس worst condition و استاندارد مرتبط درج شده است. در صورتی که پارامتر خاصی مدنظر کارفرمای محترم می باشد لطفا اعلام گردد تا توضیحات مربوطه ارائه گردد.
7 | Page 8, Section 5.2: Calculated short circuit in table shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | اصلاحات مربوطه در بخش 5.2 انجام گردید.
8 | Page 8, Section 6.2: Related table base on IEC 60815 shall be added. Meanwhile it shall be clarify why the calculation has been done base on very heavy zone, but base on zoning map of the four climatic regions of Iran (Page 9), the over head line has been located in light zone. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | جداول مربوطه IEC و استاندارد وزارت نیرو اضافه گردید. در خصوص پهنه بندی نیز همانگونه که مستحضرید پهنه بندی شرایط آب و هوایی مندرج در بخش 9 مربوط به شرایط بارگذاری بوده و برای شرایط آلودگی از نشریه شماره 456 وزارت نیرو-توانیر استفاده می شود که منطقه جنوبی کشور در منطقه آلودگی سنگین قرار داشته و فاصله خزشی 31 باید منظور گردد که مطابق نظر کارفرمای اصلی پروژه، این مقدار به 40 میلیمتر به ازاء هر کیلوولت افزایش یافت.
9 | Page 9, Section 6.4: Sample insulator profile and data sheet shall be added and the the results shall be shown on it. Meanwhile there is conflict between this section and section 6.2 from point of view creepage distance value. More over porcelain shall be deleted in table. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | مطابق نظر کارفرمای اصلی، کاتالوگ مقره های بشقابی ارائه گردید. در خصوص عدم تطابق فاصله خزشی در بندهای ذکر شده نیز شایان ذکر است که ابتدا فاصله خزشی کلی محاسبه و سپس بر اساس فاصله خزشی هر بشقاب مقره، تعداد بشقاب لازم در هر زنجیره محاسبه شده است.
10 | Applied TL-Package and PLS-CADD software shall be submitted to installation on PEDCO and NISOC PCs in order to check native files. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-03742 | 2022-04-06 | نرم افزار TL-Package در مقطع قبلی ارائه و همانگونه که مستحضرید نرم افزار PLS-CADD قابل انتقال نمی باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment (work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 06-Apr-22 |  |  |  |  | Date: