## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001-D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0884 |  |  | Transmital Date: 30-Apr-2022
Document Title: Electrical Typical Schematic Diagrams For MV panel |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0884 |  |  | Transmital Date: 30-Apr-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بخش Legend نماد رله 94 با عبارت 94-Intertrip receive relay نمایش داده شود. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | اعمال گردید.
2 | در فیدرهای ترانسی مطابق بند 5 نامه 16099 مورخ 1401/01/20 در کنار کنتاکت فرمان باز کردن کلید بجای عبارت LV-ROOM PANEL از عبارت RCP استفاده شود. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | اعمال گردید.
3 | فیدر مربوط به ترانس واسطه پمپ آتش نشانی از طریق RCP کنترل شود. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | فیدر مربوط به ترانس واسطه پمپ آتش نشانی مشابه TYPE C2 می باشد که از طریق RCP کنترل می شود.
4 | پوش باتون مربوط به Reset رله های Lockout در مدار نمایش داده شود. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | اعمال گردید.
5 | ظرفیت ترانس بر اساس آخرین ویرایش مدارک اصلاح گردد. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | اعمال گردید.
6 | در فیدر ترانسی در پایین صفحه عبارت LV-ROOM CONTROL PANEL به عبارت RCP اصلاح گردد. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | اعمال گردید.
7 | در فیدر موتوری فانکشن رله 27R مطابق با فانکشن های در نظر گرفته شده در مدرک تک خطی در رله حفاظتی نمایش داده شود. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | اعمال گردید.
8 | بند 10 REPLY SHEET : این کامنت مربوط به در نظر گرفتن 9 عدد RTD جهت الکتروموتور در مدرک اعمال نشده است . |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | برای تیپ موتوری C3 که مربوط به کمپرسور است، تعداد 3 عدد RTD برای Bearing و تعداد 6 عدد RTD برای سیم پیچ در نظر گرفته شده است که در مدرک نشان داده شده است. همچنین با توجه به سه سیمه بودن هر کدام، تعداد 27 رشته سیم شماره گذاری شده است. ضمن اینکه در مدرک Cable Schedule کابل آن 10x3pl به همراه Spare در نظر گرفته شده است.
9 | بند 9 REPLY SHEET : این کامنت مربوط به استفاده از کابل های سه سیمه جهت RTD در مدرک اعمال نشده است. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | برای تیپ موتوری C3 که مربوط به کمپرسور است، تعداد 3 عدد RTD برای Bearing و تعداد 6 عدد RTD برای سیم پیچ در نظر گرفته شده است که در مدرک نشان داده شده است. همچنین با توجه به سه سیمه بودن هر کدام، تعداد 27 رشته سیم شماره گذاری شده است. ضمن اینکه در مدرک Cable Schedule کابل آن 10x3pl به همراه Spare در نظر گرفته شده است.
10 | مطابق بند 7 نامه 413209 مورخ 1400/11/28 حفاظت TCS برای کلیه کلیدها الزامی است و کنتاکت رله 74-TCS می بایست در مدار وصل کلیه کلیدها (CC) قرار بگیرد. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | رله 74-TCS با عنوان TCS-Healthy به صورت نرمالی کلوز و سری در مسیر Ready To Start قرار گرفته است.
11 | با توجه به متفاوت بودن ظرفیت الکتروموتور پمپ آتش نشانی با الکتروموتور کمپرسور گازی ، نقشه مدار آنها نیز با توجه به متفاوت بودن حفاظت ها می بایست بصورت جداگانه تولید گردند. |  | 1401-2294-85216 | 1401-03-10 | تیپ موتوری C5 برای پمپ آب آتش نشانی به صورت مجزا در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است فیدر ورودی به ترانس آب آتش نشانی تیپ C2 و فیدر ورودی به موتور آب اتش نشانی تیپ C5 می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 11-May-22 |  |  |  |  | Date: