## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0016_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0965 |  |  | Transmital Date: 17-May-2022
Document Title: Data Sheets For Distribution & Lighting Panels |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0965 |  |  | Transmital Date: 17-May-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0016_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be revised after finalizing or minor comments on "BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0004 Distribution and lighting panels single line diagram" document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04477 | 2022-05-29 | این مدرک کلیات تابلوهای مورد نیاز را بیان می کند. همانطور که مشخص است، در این مدرک به مدرک تک خطی اشاره شده است. با این حال در صورت هرگونه تغییر در تک خطی، این مدرک ویرایش خواهد شد.
2 | Page 3 of 6, item 1.7, Installation Method: Mounting type of lighting panels shall be rechecked and modified base on location of LP installtion: Indoor Wallmounted (Surface/Flush Mounted) or Structure Mounted for Outdoor Installation |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04477 | 2022-05-29 | تابلوهای داخلی و بیرونی به همان ترتیب مذکور کارفرمای محترم نصب می شود. لازم به ذکر است بعد از جانمایی دقیق محل نصب، نحوه نصب تکمیل می گردد.
3 | Page 4 of 6, item 4.2, degree of protection: According to electrical design criteria, IP for panels outdoor installation protected with canopy shall be considered IP54. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04477 | 2022-05-29 | IP تجهیزات تغییر پیدا کرد.
4 | Page 4 of 6, item 4.8, Sheet Steel Thickness (Body/Frame): It shall be rechecked and modified base on specification for distribution and lighting panels. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04477 | 2022-05-29 | ضخامت ورقه تابلوها بر اساس استانداردهای پروژه ذکر شده است.
5 | Page 5 of 6, item 10.4, duty: Duty type of contactor shall be rechekced and modified according to lighting circuit requirements. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04477 | 2022-05-29 | با توجه به اینکه در مدرک به مدارک تک خطی اشاره شده است، سازنده موظف به دنبال کردن دیاگرامهای تک خطی بوده و مشخصات فنی تابلوها را بر اساس آن در نظر بگیرد. از اینرو عبارت AC3 به صورت تیپیکال می باشد که دقیق آن در مدرک تک خطی ذکر می گردد.
6 | There is conflict between items 15.7 and item 11. According to electrical design criteria "External lighting will be automatically controlled by astronomical photo-electric cell and a bypass for manual operation". |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04477 | 2022-05-29 | روشنایی تابلوهای بیرونی همگی با استفاده از فتوسل خواهد بود. و عبارت ساعت نجومی حذف گردید.
7 | Complementry comments will be submitted after receive prerequisit and revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04477 | 2022-05-29 | در صورت وجود هرگونه کامنت، مدرک به روزرسانی خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 29-May-22 |  |  |  |  | Date: