## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0744 |  |  | Transmital Date: 3/26/2022
Document Title: Calculation Note For Pumps |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0744 |  |  | Transmital Date: 3/26/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | خلاصه ی داده های فرآیندی و فرضیات در جدولی در ابتدای مدرک درج گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | این اطلاعات در ابتدای فایل Attachment ارسالی مربوط به هر تجهیز همراه با مدرک درج شده است.
2 | خلاصه ی نتایج محاسبات در جدولی در ابتدای درک درج گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | اعمال گردید.
3 | فایل PDF گزارش به صورت یکپارچه نمایش داده شود. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | به همین صورت نمایش داده شده است.
4 | در آیتم شماره 10 از محاسبات P-2103 مبنای فشار خروجی در نقطه تزریق ارایه گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | نقطه تزریق پمپ مذکور surg drum در پکیچ dehydration میباشد و فشار این درام از سازنده استعلام و مبنا قرار گرفته است.
5 | آیا با توجه به محاسبات و شماتیک نمایش داده شده مقرر است که مخزن FLARE KNOCK OUT در فاصله ی 30 ساتتیمتری از کف احداث گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | خیر، 50 سانتیمتر ارتفاع CENTER LINE پمپ با زمین بوده و در ارتباط با فاصله کف مخزن تا کف پیت طبق شماتیک ارایه شده 1.8 متر در نظر گرفته شده است.
6 | با توجه به عمق پیت مخزن فلر ارتفاع نمایش داده شده صحیح نمیباشد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | عمق پیت برابر با 3.86 متر بوده و ارتفاع در نظر گرفته شده ومحاسبات بازنری گردید و با توجه به در نظر گرفتن پمپ VS4 برای تخلیه پیت و تامین NPSH لازم دیگر نیازی به قرار دادن مخازن در ارتفاع بالاتر وجود ندارد.
7 | با در نظر گرفتن محاسبات انجام شده، مدارک پیمان و نیز امکان حصول NPSH مناسب برای تامین پمپ افقی محاسبات و نوع پمپ P-2201 , FLARE DRUM PUMP مورد قبول نبوده و میبایست نوع،محاسبات و برگه های فنی فرآیندی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | در صورت الزام استفاده از پمپ افقی جهت تامین NPSH لازم نیاز به حفر پیت تا عمق 8 متر میباشد.با توجه به بالا بودن آبهای سطحی امکان حفر پیت با عمقی تزدیک به8 متر مشکل زا میباشد. و علاوه بر مشکلات عملیاتی و ایمنی ,امکان سیل کردن پیت مشکل است. لذا استفاده از پمپ مذکور ضروری می باشد.
8 | برای پمپ مذبور محاسبات مجدد در مدرک ارایه شده است که ضمن حفظ اشکالات بالا،فشار بخار سیال نیز در آن اشتباه درج شده است. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | محاسبات مذکور به عنوان کیس پیشنهادی مطرح گردیده بود و در این ویرایش طبق آخرین توافقات حذف گردیده است. فشار بخار سیال برابر با فشار عملیاتی مخزن در نظر گرفته شده است.
9 | موارد برشمرده ی بالا برای پمپ های P-2202 (CLOSE DARIN PUMP) نیز صادق می باشد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | مطابق پاسخ های بالا
10 | یادآور می شود که عمق حوضچه مربوط به مخازن فلر و سیستم تخلیه بسته وابسته به ابعاد مخازن نبوده و ارتباط ثقلی مناسب و مطابق استاندارد نیز در این موضوع تاثیر گذار است که به نظر می رسد این مهم در این جانمایی دخیل نبوده است.اگرچه فاصله 30 سانتیمتری مخازن نیز از کف حوضچه از اساس تناسبی با فعالیتهای تعمیراتی،نگهداری،ایمنی،اجرایی و حتی عملیاتی این مخزن ندارد و ارایه چنین راهکاری از سوی پیمانکار تعجب برانگیز است. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | عمق حوضچه بر اساس نیازمندیها و محدودیت و شیب مورد نیاز سیستم CLOSED DRAIN و جانمایی این مخزن با توجه به ابعاد لازم در پیت محاسبه شده و در مدل سه بعدی ایستگاه ارائه گردیده است. فاصله 30 سانتی متری مربوط به ارتفاع نازل پمپ با کف پیت میباشد( نه فاصله مخزن با پیت) که به 50 سانتی متر افزایش داده شد.
11 | متذکر می گردد که محاسبات مزبور با مدارک P&ID ارسالی که تقریبا در یک مقطع زمانی ارسال شده دارای تفاوت های بسیار است و این رویه موجب سردرگمی و بی شک منجر به خطای مهندسی خواهید گردید. و این در حالی است که پیمانکار ضمن ایجاد تغییرات بنیادین در برخی موارد پروژه اعلام می نماید که آماده برگزاری جلسه نهایی سازی است! |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | محاسبات ارائه شده بر اساس نتایج مطالعات مهندسی HAZOP و جلسات مهندسی مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات احتمالی در نسخه بعد مدارک برگه فنی و PID ها لحاظ خواهد شد.
12 | محاسبات پمپ تخلیه حوضچه P-2203 به شدت متاثر از سناریو طراحی شده فوق بوده. فلذا در این مقطع قابل بررسی نیست. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | محاسبات بر اساس سناریویی حال حاضر انجام شده است.
13 | پیرو پاسخ به نظرات این امور در بند 9 مدرک reply comment sheet تاکیید می گردد که بر اساس آخیرین ویرایش مدرک P&ID مقصد جریان خروجی از پمپ p-2201 به سمت Existing Burn Pit و Close Drain Header می باشد، لذا می باست شماتیک و محاسبات مربوطه اصلاح شده و محاسیات بر مبنای ارسال خروجی پمپ مذکور به Existing Burnn Pit برای این امور ارسال گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | آخرین ویرایش مدرک بر اساس بد ترین حالت عملیاتی یعنی انتقال به شبکه CLOSED DRAIN انجام گرفته و همچنین انتقال به BURN PIT در محاسبات بررسی گردیده است که 550 متر فاصله از خروجی پمپ تا BURN PIT در نظر گرفته شده است.
14 | پیرو پاسخ به نظرات این امور در بند 10 مدرک Reply Comment Sheet در مورد پمپ P-2206 مطابق با آخرین ویرایش P&ID 3عدد Ball/Gate Valve بروی جریان Filling Line متصل به v-2206 وجود دارد. این مساله باید در محاسبات مربوط به Discharge پمپ مذکور لحاظ شود. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | اعمال گردید.
15 | در محاسبات مربوط به پمپ P-2101 برای ایتم شماره 10.آیا مبنای تغییر فشار خروجی پمپ در نقطه تزریق، تغییر مقصد میعانات خروجی استگاه به کلاستر بینک و بر اساس جدید هیدرولیک خط می باشد؟ شماتیک مربوطه نیز باسیتی با فرض ارسال میعانات به کلاستر بینک اصلاح گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | مبنا محاسبات هیدرولیک خط میباشد و نقطه تزریق ابتدای خط لوله میعانات است.
16 | ضمن شفاف سازی مبنای تغییر ابعاد SU-2201 محاسبات مربوط به آن برای این امور ارسال گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | بر اساس نیاز مندی های جانمایی تجهیزات در PIT توسط بخش لوله کشی انجام گرفته است.
17 | در محاسبات پمپ P-2202 آیتم شماره 11 static head above the pump axis اصلاح گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | با توجه به مطالعات مهندسی ارزش محاسبات مربوط به پمپ و بر اساس آخرین ویرایش مدل سه بعدی به روز رسانی گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 1400/12/24