## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001-D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0957 |  |  | Transmital Date: 16-May-2022
Document Title: Electrical Load List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0957 |  |  | Transmital Date: 16-May-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001-D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند 2 از Reply Sheet: یکی از مصارف هوای ابزاردقیق استفاده جهت راه اندازی مجدد واحد پس از Shut Down می باشد. لذا می بایست برق کمپرسور هوا در زمان خاموشی کلی برق از طریق دیزل اضطراری تأمین گردد. بنابر این بر اساس مدارک پایه و همچنین موارد مطرح شده هر دو فیدر کمپرسور می بایست بر روی باس اضطراری قرار بگیرند. شایان ذکر است با توجه به اینکه سیستم کمپرسور هوای ابزاردقیق 1+1 می باشد، لذا بار فقط یک کمپرسور در محاسبات دیزل مؤثر خواهد بود. |  | 1401-2294-99024 | 1401-03-22 | مصرف با هوای ابزاردقیق بر روی باسبار اضطراری قرار گرفت. همچنین جهت حفظ حاشیه امنیت، توان آن 10 کیلووات بیشتر در نظر گرفته شده است.
2 | بند 3 از Reply Sheet: با توجه به کوچک بودن توان پمپ گازوئیل تأکید این امور بر قرار گرفتن این پمپ بر روی باس اضطراری می باشد. |  | 1401-2294-99024 | 1401-03-22 | با توجه به بالاتربودن مخزن ذخیره Fuel Oil، امکان ارسال سوخت به صورت صقلی به مخزن دیزل ژنراتور وجود دارد. همچنین مخزن روزانه دیزل برای مدت زمان 8 ساعت پاسخگو خواهد بود. لذا نیاز به در نظ گرفت این بار بر روی باس اضطراری وجود ندارد.
3 | بند 5 از Reply Sheet: فیدرهای LV-HVAC-01 و LV-HVAC-02 مربوط به فیدرهای کولر اسپلیت می باشند که مطابق توضیحات مرتبط به پاسخ بند 7 Reply Sheet مورد تأیید نیست. |  | 1401-2294-99024 | 1401-03-22 | مطابق با محاسبات انجام شده بخش HVAC، اسپلیتهای مورد نیاز در نظر گرفته شده است. بر این اساس تعداد یک عدد تابلو به این امر اختصاص داده شده است که همگی اسپلیتها از آن تغذیه خواهد شد. بنابراین توان ردیفهای 78 تا 83 صفر گردید.
4 | بند 7 از Reply Sheet: با توجه به اینکه در مدارک پایه در بخش HVAC جهت کلیدخانه برق سیستم تهویه با مساحت 355 متر مربع پیش بینی شده است، لذا استفاده از کولر اسپلیتت جهت کلیدخانه مورد تأیید نیست و می بایست سیستم تهویه مرکزی پیش بینی شود و فیدرهای متناسب با بار مصرففی سیستم پی بینی شود. |  | 1401-2294-99024 | 1401-03-22 | مطابق با محاسبات انجام شده بخش HVAC، اسپلیتهای مورد نیاز در نظر گرفته شده است. بر این اساس تعداد یک عدد تابلو به این امر اختصاص داده شده است که همگی اسپلیتها از آن تغذیه خواهد شد. بنابراین توان ردیفهای 78 تا 83 صفر گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 29-May-22 |  |  |  |  | Date: