## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0662 |  |  | Transmital Date: 02-Mar-2022
Document Title: Overall Single Line Diagram of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-EL-TR-0662 |  |  | Transmital Date: 02-Mar-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date |  |  |  | Client Conclusion
1 | در محل انشعاب از خط 11KV تراکم گاز به نمک زدایی بینک از ترکیب فیوز کات اوت ، LBS و ارت سوییچ استفاده شود. |  | 1401-2294-16106 | 1401-01-20 | 1و 2. همانگونه که مستحضرید تجهیزات كات اوت فيوز و سكسيونر در طرح خطوط توزيع دارای عملکرد یکسان بوده و مطابق نشريه مشخصات فني عمومي و اجرايي پست هاي توزيع هوايي و زميني 20 و 33 كيلوولت – شماره 375 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان توانير؛ كات اوت فيوزها در طرف فشار قوي ترانسفورماتور قدرت جهت حفاظت از ترانسفورماتور و تجهيزات پست در برابر جريان هاي خطا نصب مي گردند و از طرفي سكسيونر كليدي است كه در محل های انشعاب خطوط نصب شده و توانايي عبور جريان نامي شبكه به طور دائم را دارد و سكسيونرهاي متعارف به دليل عدم تجهيز به جرقه خاموش كن و محفظه قطع نبايستي تحت بار باز گردند و بر همين اساس قطع و وصل سكسيونرها تنها به هنگام بي باري آنها انجام مي گيرد. لهذا همانگونه كه مشاهده مي شود هر دو تجهيز كات اوت فيوز و سكسيونر به صورت باز ساخته مي شوند، عايق مورد استفاده در آنها هوا مي باشد و تنها هنگام بي باري و عدم عبور جريان از آن بايستي باز و بسته گردند. این در حالیست که در نقشه های بیسیک نیز مطابق توضیحات فوق و به همین صورت عمل شده است به نحوی که در محل های انشعاب برای تغذیه چاه ها (انشعاب در محل برج شماره 9 خط تراکم گاز به نمک زدایی و انشعاب در گنتری ابتدایی پست تراکم گاز) از سكسيونر؛ و در پست های بیرونی سر چاه ها از كات اوت فيوز استفاده و در نقشه ها درج شده است. از طرف دیگر به نظر میرسد استفاده از LBS به همراه سکسیونر/کات اوت فیوز در طرح الزامی نداشته باشد چرا که خطاهای مسیر در هر یک از خطوط توسط کلید فیدر (F2 یا F15) قطع و پس از شناسایی محل خطا، با استفاده از باز کردن سکسیونر مربوطه و زمین کردن آن، قسمت دارای خطا از شبکه ایزوله و مجددا خط برقدار می گردد. با این حال مطابق نقشه های بیسیک، LBS در هر دو محل انشعاب ها و پست های بیرونی سر چاه ها در نقشه نمایش و درج شده است.
2 | در محل انشعاب از گنتری توسعه یافته جهت خط هوایی چاههای 007 و 046 استفاده |  | 1401-2294-16106 | 1401-01-20
3 | با توجه به اینکه بار خطوط 11 کیوولت مربوط به چاهها از فیدرهای F15 & F2 اختصاص یافته به نمکزدایی بینک تامین می شود ، مقتضی است ،تقارن بار در محل انشعابات در نظر حفظ شود ، لذا لازم است ، یکی از انشعابات از مسیر مربوط فیدر F2 و انشعاب دیگر از مسیر متناظر با F15 طراحی گردد. |  | 1401-2294-16106 | 1401-01-20 | همانگونه که کارفرمای محترم اظهار نموده اند تقارن بار در محل انشعابات منظور شده به نحوی که در انشعاب گنتری ابتدایی پست تراکم گاز، مدار جنوبی که از فیدرF2 تغذیه شده برای چاه های 7 و 46 منظور شده است و در انشعاب محل برج شماره 9 خط تراکم گاز به نمک زدایی، از مدار شمالی که از فیدر F15 تغذیه شده، استفاده و برای چاه های 12 و 15 و 5 در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 12-Mar-22 |  |  |  |  | Date: