## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0005-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0541 |  |  | Transmital Date: 02-Feb-2022
Document Title: Single Line Diagram For Capacitor Banks of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0011-EL-TR-0541 |  |  | Transmital Date: 02-Feb-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0005-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 1- با توجه به ثابت بودن کلید MCCB در تابلو های بانک خازنی، حالت Test چگونه ایجاد می شود و چرا فقط در یک سمت MCCB حالت کشویی نشان داده شده است. |  | 1400-2294-442066 | 1400-12-18 | با توجه به Fix بودن تابلوی بانک خازنی مدرک فوق اصلاح گردید.
2 | 2- چراغ سگنال برای حالت Test نیازی نمی باشد. |  | 1400-2294-442066 | 1400-12-18 | مطابق با کامنت شماره یک حذف گردید.
3 | 3- کابل ورودی به تابلوی بانک خازنی بصورت 4 رشته آرمردار در نظر گرفته شود. |  | 1400-2294-442066 | 1400-12-18 | مطابق با مدرک Cable List ، کابل ورودی 4 رشته آرمردار در نظر گرفته شده است.
4 | 4- برای خطاهای ولتاژی چراغ سیگنال مجزا استفاده شود. |  | 1400-2294-442066 | 1400-12-18 | خطاهای ولتاژی و خطاهای جریانی برای کلید ورودی به صورت مجزا در نظر گرفته شده است.
5 | 5- نماد حفاظت های MCCB و رنج تنظیمات آن نشان داده شود. |  | 1400-2294-442066 | 1400-12-18 | این کلید LSIG است بدین صورت L: 49 S:51 I:50 G:50G لذا تمام حفاظت ها مورد نیاز وجود دارد.
6 | 6- محل نصب PT باید قبل از کلید باشد و ولتاژ سر کابل را نشان دهد. |  | 1400-2294-442066 | 1400-12-18 | محل نصب PT به قبل از کلید منتقل شد.
7 | 7- رنج آمپرمتر متناسب با جریان نامی کلید و مقدار جریان بار نمی باشد مشخصات CT نیز در کنار آن درج شود. |  | 1400-2294-442066 | 1400-12-18 | رنج آمپرمتر متناسب با جریان نامی کلید تغییر پیدا کرد. همچنین مشخصات CT شامل کلاس ان درج گردید.
8 | 8- تمام فیوز های پله های خازن مجهز به استریکر پین و چراغ سیگنال مجزا برای حالت خطا باشد. |  | 1400-2294-442066 | 1400-12-18 | استریکر پین و چراغ سیگنال خطا اضافه گردید.
9 | 9- جهت تغذیه مدار فرمان از ترانس ایزوله استفاده شود. |  | 1400-2294-442066 | 1400-12-18 | یک نوت به همین موضوع هم در دیاگرام تک خطی و هم در مدرک داده برگ اضافه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 13-Feb-2022 |  |  |  |  | Date: