## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0939 |  |  | Transmital Date: 14-May-2022
Document Title: Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0939 |  |  | Transmital Date: 14-May-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | درقسمت مراجع مدارک ذیل اضافه گردد - Plot Plan - Overall Electrical Equipment Layout - Hazardous Area Clarification |  | 1401-2294-85204 | 1401-03-10 | با توجه به اینکه نقشه پلات پلن و نواحی خطر تسهیلات سرچاهی برای هر 6 چاه یکسان است، در نتیجه فقط به نقشه سرچاهی شماره 46 اشاره شده است. همچنین جانمایی تمام ساختمانها و تجهیزات در مدرک پلات پلن نشان داده می شود و مدرکی با عنوان Overall Equipment layout وجود ندارد.
2 | تعداد و چیدمان چراغ ها به نحوی است که بخشی از محیط سایت فاقد روشنایی استاندارد و مناسب می باشد وجود نقاط تاریک بین ساختمان ها مشاهده میگردد،مقتضی است و محاسبات روشنایی بر اساس استاندارد IPS و مدارک پروژه اصلاح وجهت بررسی ارسال گردد. |  | 14001-2294-85204 | 1401-03-10 | مطابق با جدول استاندارد IPS که در این مدرک نیز نشان داده شده است (رنگ زرد)، روشنایی مورد نیاز برای محوطه سایت سرچاهی 5 لوکس است. در حالیکه طبق محاسبات این مهندسین میانگین روشنایی 22 لوکس است که بسیار بیشتر از حد مورد نیاز می باشد. در نتیجه به نظر می رسد روشنایی مورد نیاز تأمین گشته است. از طرفی دیگر با توجه به اینکه ساختمانهای سوییچگیر و نگهبانی دارای چراغ بیرونی دورتادور می باشد، لذا جهت جلوگیری از ایجاد خطا در محاسبات محوطه، این قسمت حذف شده است. ولی در انتها، نقشه پلات به صورت کامل با حضور ساختمانها نشان داده شده است. همچنین ابعاد این ساختمانها بر اساس آخرین نقشه های معماری در محاسبات لحاظ شده است.
2-1 | برای طراحی روشنایی میبایست تمامی ساختمان ها و شلتر ها ،توسط المانهای موجود دربانک نرم افزار با ابعاد مشخص و واقعی و به صورت 3 بعدی شبیه سازی شوند و در محاسبات روشنایی نرم افزار لحاظ گردد. |  | 14001-2294-85204 | 1401-03-10
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 23-May-22 |  |  |  |  | Date: