## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0001_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0765 |  |  | Transmital Date: 30 Mar 2022
Document Title: Control/ESD/F&G System Block Diagram Configuration |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0765 |  |  | Transmital Date: 30 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ارتباط دوطرفه بين سيستم ESD موجود و جديد در نظر گرفته شود. (جهت همسان سازي با بقيه ارتباطات) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03960 | 2022-04-17 | ارتباط بين سيستم ESD موجود و جديد اصلاح شد و دوطرفه گردید.
2 | ارتباط دوطرفه بين سيستم F&G موجود و جديد در نظر گرفته شود. (جهت همسان سازي با بقيه ارتباطات) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03960 | 2022-04-17 | ارتباط بين سيستم F&G موجود و جديد اصلاح شد و دوطرفه گردید.
3 | در مورد LCP مربوط به كمپرسور گازي، شايان ذكر است كه يك پنل مشترك قابل قبول نمي باشد و بايد سه پنل كنترلي مجزا در نظر گرفته شود. اين مورد در شماتيك يا در قالب يك نوت در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03960 | 2022-04-17 | مطابق مدارک تایید شده و نهایی شده بخش مکانیک( مربوط به سازنده کمپرسورهای گازی)، یک UCP برای این کمپرسورها در اتاق کنترل در نظر گرفته شده است.
4 | با توجه به اهميت و پيچيدگي پكيج Dehydration، با توجه به انتخاب تايپ B براي پكيج مذكور در فاز مهندسي پايه، تغيير تايپ پكيج مجدد بررسي و نتيجه اعلام گردد. لازم به ذكر است كه نحوه ارتباط بين پكيج Dehydration/Glycol در نقشه مربوطه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03960 | 2022-04-17 | با توجه به اینکه در مدرک Duty Spec. for dehydration package تایپ B انتخاب شده است امکان تغییر نوع سیستم کنترل آن وجود ندارد . اطلاعات مورد نیاز با توجه به P&ID فروشنده در مدرک اعمال خواهد شد.
5 | بر اساس مدرك creiteriaو Spec، مشخص شود كه Heat Detector اتاق برق از نوع آدرس پذير در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03960 | 2022-04-17 | در قسمت F&G Addressable Devices (تجهیزات آدرس پذیر) درداخل ساختمان ها که متصل به FACP می شوند، Heat Detector نیز مشخص شده است.
6 | تمامي ارتباطات مجددا بررسي گردد براي مثال در مورد سيگنال نمايش داده شده شفاف سازي صورت پذيرد: |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03960 | 2022-04-17 | تمامي ارتباطات مجددا بررسي و مدرک اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: