## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0734 |  |  | Transmital Date: 3/26/2022
Document Title: Architectural Detail Drawing For Control Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-0734 |  |  | Transmital Date: 3/26/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به بازدیدهای انجام شده در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ از کارخانه تقویت فشار بینک به اتفاق کارشناسان آن امور، مقتضی است ابعاد اتاق ۱۰۵ بازنگری شود. (ابعاد اتاق باتری متناسب با تعداد باتری‌ها و میزان گاز هیدروژن منتشره و الزامات استانداردی IPS-E-EL-100 طراحی گردد.) |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | طراحی ساختمان به طور کلی با توجه به نظرات کارفرمای محترم بازنگری شد.
2 | محل فیوزباکس به لحاظ مسائل حفاظت فردی به مجاور درب خروجی منتقل گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
3 | در خصوص چیدمان نهایی باتری‌ها پس از تعیین اندازه باتری‌ها و مشخص شدن نوع رک باتری اظهارنظر خواهد شد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24
4 | جهت چیدمان باتری، دسترسی از ۳ جهت به منظور فعالیت‌های تعمیراتی کفایت می‌کند. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
5 | دوش و Eye Wash به نزدیکترین فاصله از درب خروجی منتقل شود. همچنین سینک نیز نمایش داده شود. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
6 | اگزوز فن مربوطه به تهویه اتاق نمایش داده شود. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اگزوز فن اتاق باطری طبق مدارک بخش مکانیک از طریق دریچه سقفی خواهد بود که جزییات آن پس از تایید طراحی این مدرک و محاسبات HVAC در نسخه آتی افزوده خواهد شد.
7 | درب خروجی ترجیحا به وسط ضلع دیوار منتقل شود. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
8 | کاندوییت مربوط به کابلهای بین اتاق باتری و اتاق UPS نمایش داده شود. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | روی پلان و بر مبنای Cable Route بخش برق نمایش داده شد.
9 | لازم است مطابق با استاندارد IPS-E-EL-100 بند ۷.۶.۷.۳ دریچه‌ای در قسمت پایین اتاق باطری مطابق شماتیک موجود در بند مذکور جهت Force Clean Air در نظر گرفته شود. (کلیه الزامات بند مذکور از جمله ارتفاع دریچه فن و دریچه Air Force Clean در نظر گرفته شود.) |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | دریچه دمش هوا در ارتفاع ۱/۵ متری از کف تمام شده اتاق توسط بخش مکانیک در مدارک مربوطه ارائه شده. شماتیک کانال‌کشی و دریچه‌ها پس از تایید طراحی این مدرک و محاسبات HVAC در نسخه آتی افزوده خواهد شد.
10 | جهت نصب فن اتاق باطری دریچه به فضای باز تعبیه گردد. (با توجه به فضای انتخابی جهت اتاق باتری این امر میسر نمی‌باشد.) |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
11 | یک سپتیک جداگانه برای اتاق باتری در نظر گرقته شود. (جهت جدا سازی سیستم فاضلاب) |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
12 | طراحی پله دسترسی و نردبان حفاظتی بر اساس الزامات مندرج در آئین‌نامه – ایمنی کار در ارتفاع- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
13 | با توجه به ایجاد تغییرات عمده در پلان معماری نسبت به مدرک پیشین توسط آن پیمانکار، مساحت زیربنا ۴۲۰ مترمربع تقلیل داده شده که مغایر با اسناد پیمان به میزان حداقل نیاز ۴۵۵ مترمربع است. لذا مورد تایید نمی‌باشد. (محورهای A تا B و E تا F جزوی از پیاده‌رو محسوب می‌شوند.) |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | مطابق جلسه پیمانکار با کارفرمای محترم در مورد توافق بر سر متراژ ساختمان و نحوه چیدمان و روابط فضاها، طراحی ساختمان به طور کلی بازنگری شد.
14 | رقوم ارتفاعی مندرج در این مدرک متاثر از نقشه ترازبندی و تعیین کد F.G.L. می‌باشد. مقتضی است در ویرایش بعدی تراز نهایی باشد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | با توجه به نقشه‌برداری انجام شده از سایت و نظر بخش سیویل، این مورد ارائه گردید. در صورت اصلاح نقشه‌های سیویل این مورد تدقیق خواهد شد.
15 | مساحت مفید ساختمان مطابق با نامه شماره ۳۹۰۵۵۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ ردیف C-1 در Dimension Plan ذکر گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
16 | جدول مساحت اجزای این ساختمان از شماره ۱۰۰ تا ۱۱۴ تدوین و درج گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
17 | طول دیواره بتنی محور A به میزان ۱.۶۵ متر تا محور 1 به منظور پوشش کامل درب اتاق ۱۰۳ افزوده گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | طراحی ساختمان به طور کلی با توجه به نظرات کارفرمای محترم بازنگری شد.
18 | پاسخ گفته شده در ردیف ۱۳ از Reply Sheet موجب نقص در نقشه و سردرگمی می‌شود. مقتضی است به منظور یکپارچگی مدارک و سهولت در نظارت عملیات اجرایی جزییات کامل معماری (ترانسمیتال ۰۳۶۰) به نقشه‌ها اضافه گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | تمامی جزییات مربوط به این ساختمان پس از نهایی شدن پلان و متراژ در نسخه آتی به این مدرک افزوده خواهد شد.
19 | تیپ کناف‌های ثابت در فضای مرطوب از نوع MR و در فضای حرارتی FR در نظر گرفته شود. (Notes) |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
20 | در خصوص جدول نازک‌کاری مقتضی است: کف اتاق کنترل به دلیل وجود تابلوهای فرمان می‌بایست از تیپ آنتی‌استاتیک باشد. تیپ و ابعاد سرامیک کف تمامی محلها به غیر از فضاهای مرطوب یکسان و ۶۰در۶۰ لحاظ شود. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
21 | پاسخ ردیف ۱۴ در Reply Sheet بابت نمای ساختمان مورد تایید نیست. مقتضی است مطابق پیوست ۱۰ –شرح پیمان ردیف تراکم- اهم مراحل مختلف اجرای عملیات سیویل سازه معماری مراجعه و نقشه‌های Elevation اصلاح شود. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | مصالح نما مطابق شرح پیمان اصلاح گردید
22 | ابعاد کفسازی، سفت‌کاری و نارک‌کاری در جزییات معماری به طور کامل درج شود. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | ابعاد روی پلانها ارائه گردید. جزییات و ریز ابعاد هر یک از موارد مذکور روی مقاطع و جزییات پس از نهایی شدن پلان و ابعاد ساختمان در نسخه آتی ارائه خواهد شد.
23 | استفاده از بلوک در سفت‌کاری این ساختمان مجاز نیست |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | در دیوارهای داخلی مصالح مورد استفاده به آجر فشاری تغییر داده شد.
24 | جزییات کرسی‌چینی سفت‌کاری ساختمان (پیاده‌رو، فونداسیون و ..) ارائه نشده است. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | تمامی جزییات مربوط به این ساختمان پس از نهایی شدن پلان و متراژ در نسخه آتی به این مدرک افزوده خواهد شد.
25 | برای هر ۵۰ مترمربع یک رایزر آب باران نیاز می‌باشد. بنابراین تعداد ۸ عدد در بام تعبیه گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
26 | ردیف C-۸ نامه شماره ۳۹۰۵۵۴ اعمال نشده و پاسخ Reply Sheet مورد تایید نیست. اقدام گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | تمامی جزییات مربوط به این ساختمان پس از نهایی شدن پلان و متراژ در نسخه آتی به این مدرک افزوده خواهد شد.
27 | ابعاد اتاق‌های ۱۱۴ بسیار کوچک و نامناسب منظور شده است. از کاهش فضای اتاق ۱۱۲ برای این موضوع استفاده شود. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | طراحی ساختمان به طور کلی با توجه به نظرات کارفرمای محترم بازنگری شد.
28 | ردیف‌های C-12 و C-14 و C-15 نامه شماره ۳۹۰۵۵۴ بر قوت خود باقی هستند. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | تمامی جزییات مربوط به این ساختمان پس از نهایی شدن پلان و متراژ در نسخه آتی به این مدرک افزوده خواهد شد. ضمنا موارد سازه‌ای پس از طراحی و تاييد سازه ساختمان در این مدرک افزوده خواهد شد.
29 | پاسخ ردیف ۱۹ در Reply Sheet بابت بند ۱۶ نامه شماره ۳۹۰۵۵۴ به دلیل این که در مرحله سفت‌کاری ساختمان محل لوله‌های آب، کفشورها، ونت و ... می‌بایست تعیین و در نقشه لحاظ گردد مورد تایید نیست. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | تمامی جزییات مربوط به این ساختمان پس از نهایی شدن پلان و متراژ در نسخه آتی به این مدرک افزوده خواهد شد.
30 | برای ردیف ۱۷ از نامه شماره ۳۹۰۵۵۴ مقتضی است مشخصات آبگرمکن، آبسردکن (ظرفیت، توان مصرفی، ...) در Notes درج شود. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | این مورد پس از طراحی HVAC به این مدرک در نسخه آتی افزوده خواهد شد.
31 | ضروری است محل‌هایی که دارای کابینت، سینک، هود، روشوئی و ... در نظر گرفته شده است، نمای نصب تجهیزات با ذکر تراز ارتفاعی، در برش‌های ترسیم گردند. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | تمامی جزییات مربوط به این ساختمان پس از نهایی شدن پلان و متراژ در نسخه آتی به این مدرک افزوده خواهد شد.
32 | با توجه به این که دیوارهای بتنی هستند، مصالح Lashter Stairs حذف گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
33 | در Elevation شماره ۳ دیوار حد فاصل E تا F از جنس نمای همسان با ساختمان لحاظ گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | طراحی ساختمان به طور کلی با توجه به نظرات کارفرمای محترم بازنگری شد.
34 | برای نمای پله‌ها در نقشه، هندریل ترسیم نشده است، اقدام گردد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
35 | تمامی دیوارهایی که بتنی هستند، نمای آنها مطابق با شرح پیمان ترسیم گردند. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
36 | در محل‌هایی که ترنچ تعیین شده است درپوش آنها از تیپ تایل کف کاذب باشد. |  | 1401-2294-22850 | 1401/01/24 | اعمال گردید
37 |  |  | 1401-229492236 | 1401/03/17 | آیتم‌های صورت جلسه مورخ 1401/03/17 به طور کامل اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: