## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0002-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0481 |  |  | Transmital Date: 19-Dec-2021
Document Title: Data Sheets For DC Charger |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0009-EL-TR-0481 |  |  | Transmital Date: 19-Dec-2021
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0002-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بند 4.1، حداکثر دمای طراحی 55+ در نظر گرفته شود |  | 1400-2294-412403 | 1400-11-27 | مطابق با کامنت دریافتی از آن کارفرمای محترم بر روی نامه شماره 94378 مورخ 1401/03/18، ماکزیمم دمای محیطی 52 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.
2 | در بند 4.1و 3.2، حداکثر دمای طراحی 52+ درجه سانتی گراد تعیین گردد. |  | 1400-2294-412403 | 1400-11-27 | مطابق با کامنت دریافتی از آن کارفرمای محترم بر روی نامه شماره 94378 مورخ 1401/03/18، ماکزیمم دمای محیطی 52 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.
3 | در بند اول از ردیف سوم شارژرها باید قابلیت کار در سیستم ولتاژ های 380/400/440v با تلرانس 10% را داشته باشند. سیستم ولتاژ به صورت سه فاز و چهار سیم در نظر گرفته شود. |  | 1400-2294-412403 | 1400-11-27 | اعمال گردید.
4 | در بند چهارم از ردیف سوم مقدار جریان شارژر باید پس از اصلاح مدرک باتری ساییزینگ به روز رسانی گردد. |  | 1400-2294-412403 | 1400-11-27 | با توجه به محاسبات انجام شده، مقدار جریان شارژر به روزرسانی گردید.
5 | در بندهای 7 و 8 از ردیف چهارم، چنانچه ساختار شارژر ها به صورت موازی باشد لازم است از کنترل تایرستوری 12 پالس استفاده گردد. |  | 1400-2294-412403 | 1400-11-27 | با توجه به اینکه دستگاهها دوبل به صورت موازی می باشد، لذا مطابق با کامنت آن کارفرمای محترم، کنترل تریستوری 12 پالسه استفاده گردید.
6 | در بند13 از ردیف 5 مقدار حداکثر دامنه نویز شنیداری مشخص گردد. |  | 1400-2294-412403 | 1400-11-27 | اعمال گردید.
7 | در بند 6.1 مشخص شود باتری ها از سازندگان مجاز مطابق مدرک باتر سایزینگ تهیه گردند ( برای مثال باتری سایز شده در مدرک SLBE325 ساخت شرکت SAFT سوئد می باشد). |  | 1400-2294-412403 | 1400-11-27 | لازم به ذکر است خرید تمامی تجهیزات از لیست بلند (AVL) مورد تأیید آن کارفرمای محترم انجام خواهد شد. لذا خواهشمند است از ذکر عنوان "سازندگان مجاز" در مدرک داده برگ صرف نظر گردد.
8 | در بند 6.12 لازم است ظرفیت باتری ها مطابق با مدرک باتری سایزینگ به روز رسانی گردد. |  | 1400-2294-412403 | 1400-11-27 | اعمال گردید.
9 | این موضوع برای شارژر 24 ولت نیز منظور گردد. |  | 1400-2294-412403 | 1400-11-27 | تمامی کامنت ها برای شارژر 24 ولت نیز لحاظ گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 28-Dec-21 |  |  |  |  | Date: