## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0005-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0379 |  |  | Transmital Date: 26-Dec-2021
Document Title: UPS Single Line Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0010-EL-TR-0379 |  |  | Transmital Date: 26-Dec-2021
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0005-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be revised after finalizing or minor comments on Calculation Note For UPS System and cable sizing documents. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | این مدرک مطابق با فرمت ارسالی از سوی کارفرمای محترم تهیه و همچنین آخرین ویرایش مدرک محاسبات اصلاح گردید. لذا در صورت هر گونه تغییر در لیست بارها متعاقبا تغییرات لحاظ خواهد شد.
2 | According to basic electrical design criteria (Appendix#02) following items shall be added to UPS single line diagram. (For exact location of following items refer to Appendix#02) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04
2-1 | Surge arrester for incoming feeders. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | مدرک ارسالی کارفر مای محترم (پیوست نامه شماره 375310) ملاک طراح قرار گرفته است. در نتیجه تمامی ملزومات اضافه گردید.
2-2 | 27 and 59 protections for incoming feeders. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | مدرک ارسالی کارفر مای محترم (پیوست نامه شماره 375310) ملاک طراح قرار گرفته است. در نتیجه تمامی ملزومات اضافه گردید.
2-3 | Stabilizer and 27 protection for baypass circuit. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | مدرک ارسالی کارفر مای محترم (پیوست نامه شماره 375310) ملاک طراح قرار گرفته است. در نتیجه تمامی ملزومات اضافه گردید.
2-4 | PT ( 400/110) with suitable fuse for incoming and by pass circuit. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | مدرک ارسالی کارفر مای محترم (پیوست نامه شماره 375310) ملاک طراح قرار گرفته است. در نتیجه تمامی ملزومات اضافه گردید.
3 | Following items shall be added as notes: - Interlocks will be provided to inhibit battery boost charge if battery room ventilation is out of service. -Automatic battery isolation facility shall be provided for incoming MCCB of battery bank. incoming MCCB of battery bank shall be open when F&G system send battery insulation signal to the UPS. -An earth fault monitoring shall be considered for every 10 feeders for easy of finding faulty branch. -Metering and protection system shall be completed based on ac ups specification and detailed information shall be indicated On vendor drawing. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | اعمال گردید.
4 | Some technical characteristics of equipment shall be added and specified on single line diagram such as rated charger/ size, rated voltage/short circuit level/rated current/Incoming CB size of DC distribution board, "Exd IIC T3" for fuse box, capacity/back up time/number and type of battery, size of CB and Transformers, the cable size and type between fuse box and battery/fuse box and UPS/Incoming and outgoing feeders, voltmeter and ammeter range and outgoing feeder power. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | فرمت مدرک بر اساس فرمت دریافت شده از کارفرمای محترم می باشد. و در نتیجه موارد لحاظ گردید. لازم به ذکر است سایز کلیدها، CT ها و PTها و تجهیزات اندازه گیری توسط سازنده انجام خواهد شد.
5 | The body of panels shall be earthed directly from two point. It shall be shown. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | توضیحات مربوطه در note 13 اضافه گردید.
6 | The symbol of MCCB and MCB for incoming and outgoing feeders of AC distribution board shall be different from each other in single line diagram. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02560 | 2022-01-04 | فرمت مدرک بر اساس فرمت دریافت شده از کارفرمای محترم می باشد. و در نتیجه موارد لحاظ گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 04-Jan-22 |  |  |  |  | Date: