## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-LD-0001-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0817 |  |  | Transmital Date: 16-Apr-2022
Document Title: Control Logic Diagram For LV Incomers and bus tie |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0101-EL-TR-0817 |  |  | Transmital Date: 16-Apr-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-LD-0001-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be revised after finalizing or minor comments on single line diagram and schematic wiring diagram of LV switchgear. (If required) |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02840 | 2022-01-29 | در هر زمان از پروژه که تغییراتی در لیست بار برق توسط بخش فرآیند به وجود آید، این مدرک به روزرسانی خواهد شد. بعد از نهایی شدن محاسبات کابل، سایز کابل در این مدرک نشان داده می شود. |  |  | Noted and Closed
2 | The status of circuit breakers (NC or NO) shall be specified on page 2. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02840 | 2022-01-29 | مطابق با کامنت های پیشین کارفرمای محترم کلید موجود در پنل کنترلی دیزل ژنراتور(QDG) به صورت NC در مدارک اسکماتیک و تک خطی در نظر گرفته شده است،حال آنکه در مدرک لاجیک دیاگرام که مطابق با تابلو های موجود ایستگاه می باشد،در صفحه ی 8 شرط وصل کلید (QDG) ، استارت و گردش به کار دیزل ژنراتور می باشد، لذا نیاز می باشد این موضوع شفاف سازی گردد. |  |  | See below item 8.
3 | in page 6, for closing Q4, voltage at the upstream of breaker shall be V>80%. So this condition shall be refered to generator panel not to normal bus B |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02840 | 2022-01-29 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed
4 | "GCS-400-NSWG-001B" Shall be modified to emergency bus on page 6 for open circuit of Q4 circuit breaker. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02840 | 2022-01-29 | در صورت از دست رفتن برق ورودی اصلی نیاز می باشد کنتاکت آندر ولتاژ باس اضطراری بر سر بوبین وصل کلید Q4 قرار گیرد، لذا در صورت استفاده از همین کنتاکت بر سر راه بوبین قطع کلید Q4 با توجه به همزمان برق دار شدن دو بوبین ،کلید Q4 قطع و وصل خواهد شد.، لذا سیگنال آندر ولتاژ فقط باید در مسیر وصل کلید Q4 قرار گیرد. |  |  | See below item 9.
5 | CB. In close (from diesel generator) shall be clarify for close circuit of Q5 circuit breaker on page 7. diesel generator circuit break number shall be mentioned. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02840 | 2022-01-29 | با توجه به توضیحات بند شماره دو، نیاز است وضعیت کلید QDG شفاف سازی گردد،لذا در صورت مشخص شدن آن امکان ایجاد تغییرات در لاجیک وجود دارد. |  |  | See below item 8.
6 | What means of Q01 in diesel generator manual and test operation circuit on pages 8&9. Q01 shall be shown in page 1. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02840 | 2022-01-29 | تگ Q01 مربوط به کلید ژنراتور می باشد که به تگ QDG تغییر یافت. |  |  | Noted and Closed
7 | MCC-1, Bus 2 on page 4 for close circuit of Q2 circuit breaker shall be clarify. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-02840 | 2022-01-29 | متن مربوط به MCC-1, Bus 2 حذف گردید. |  |  | Noted and Closed
8 | See above items 2&5: According to our telephone conversation status of DGCB and related incoming LV switchgear shall be modified base on NISOC comment and logic shall be subsequently revised. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04067 | 2022-04-26 | مطابق با کامنت های پیشین کارفرمای محترم کلید ورودی به سوییچگیر اضطراری (بعد از تابلو دیزل ) به صورت NC در مدارک اسکماتیک و تک خطی در نظر گرفته شد.
9 | See above items 4: According to response to item 2&5 (Item 8), it shall be modified. Suppose DGCB and Q4 are closed and Q5 is open (in emergency condition), If we have UV (V<80%) on emergency bus (GCS-400-SWG-001E), so the Q4 shall be trip. V>80% shall be considered for closing circuit of Q4 too. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04067 | 2022-04-26 | پیرو تماس تلفنی همان طور که مستحضر هستید در صورت استفاده از آندر ولتاژ باس اضطراری بر سر مسیر کلید Q4 ، با توجه به عملکرد دیزل در شرایط اضطراری منوط به باز بودن کلید Q4 می باشد ، در صورت ازدست رفتن برق نرمال از آنجاییکه تا استارت شدن دیزل ژنراتور وقفه کوتاهی وجود دارد لذا باعث قطع شدن کلید Q4 می شود ، بنابراین V>80% برای وصل کلید Q4 در نظر گرفته می شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26-Apr-22 |  |  |  |  | Date: