## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0008-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0844 |  |  | Transmital Date: 19-Apr-2022
Document Title: Calculation note for diesel generator sizing of well pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0101-EL-TR-0844 |  |  | Transmital Date: 19-Apr-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0008-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در قسمت مراجع مدارک ذیل اضافه گردد: |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | مراجع مربوطه اضافه گردید.
01-Specification for Diesel Generator 02-Technical Data Sheet for Emergency Diesel Generator 03-SLD for L V Switchgear
3 | بند 4.1: برای مقدار توان اکتیو براساس مدرک BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-LI-0001 ویرایش D02 استفاده گردد. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | در قسمت 4 از مدرک به ویرایش دوم از لیست بار اشاره شده است.
4 | بند 4.1: در انتهای بند برای محاسبه توان پرایم مقادیر می بایست 15درصد اضافه شوند. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | مطابق با نامه شماره 156941 دریافتی از آن کارفرمای محترم، محاسبات پرایم با در نظر گرفتن ضریب 1.15 لحاظ گردید.
5 | در بند 4.1: در انتهای محاسبات دیزل 20درصد ظرفیت اضافه در نظر گرفته شود |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | این ضریب در ابتدای شروع محاسبات لحاظ شده است. به عبارتی دیگر 20 درصد اضافه در توان مورد نیاز ضرب شده است.
6 | در بند4.1: راندمان ژنراتور در بار80 درصد براساس نمودار ضمیمه ی محاسبات، اصلاح گردد. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | مطابق با نمودار Appendix 1، راندمان در 80 درصد بار 0.946 در نظر گرفته می شود.
7 | بند 4.2: با توجه به راه اندازی الکترو موتور توسط VFD به چه علت ضریب توان استارتینگ 0.4 در نظر گرفته شده است. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | مطابق با نامه شماره 6585 شرکت پترو ایران و با توجه به پاسخ آن کارفرمای محترم با نامه شماره 156941 مشخص گردید که با وجود VFD راه اندازی موتور در محاسبات تأثیری نخواهد داشت. از اینرو این محاسبات حذف خواهد شد.
8 | بند 4.2: محاسبات انتهای بند4.2 مربوط به توان استندبای دیزل می باشد که می بایست محاسبات با لحاظ ضریب 10 درصد اضافه انجام گردد.(P*1.1) |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | با توجه به اینکه راه اندازی توسط VFD انجام می گردد، لذا محاسبات موتور استارتینگ حذف شده است. در نتیجه آن نیازی به در نظر گرفتن ضریب 10درصد اضافه برای حالت Standby مطابق با نامه شماره 156941 نمی باشد.
9 | بند 4.3: نتیجه محاسبات دیزل می بایست براساس نظرات مذکور اصلاح گردند. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | مطابق با کامنتهای کارفرمای محترم بر روی این مدرک و همچنین نامه دریافتی شماره 156941، این مدرک مورد بازنگری قرار گرفت.
10 | بند 4.2: در محاسبات، مرجع عدد 75.27 و همچنین علت انتخاب ضریب توان حالت استارت 0.4، اشاره نشده است در این خصوص لازم است که لیست نهایی بارهای پروژه به همراه مدرک محاسبات جهت بررسی ارسال گردد.) |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | همانطور که اشاره گردید، ویرایش دوم از مدرک لیست بار به عنوان مدرک مرجع محاسبات مد نظر قرار گرفته است.
11 | در انتهای بند به جای عبارت 55 درجه سانتی گراد با توجه به محاسبات انجام شده و همچنین نظر به اینکه ژنراتور بر مبنای دمای استاندارد نمایش داده می شود، عبرات 40 درجه سامنتی گراد جایگزین گردد. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | مطابق با مدرک فرآیندی، دمای محیط 52 درجه می باشد. لذا با توجه به نمودار موجود (Appendix 2)، ضریب آن 0.87 خواهد بدود.
| بند 5.2: در محاسبه توان ظاهری موتور عدد 224.5 کیلوولت آمپر هم در ظریب قدرت 0.4 و هم در ظریب قدرت 0.8 تکرار شده است. لذا با توجه به اختلاف ضریب توان توانهای ظاهری در محاسبه توان استارتینگ ژنراتور، لازم است این محاسبات به صورت صحیحی انجام و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | با توجه به اینکه راه اندازی موتور تأثیری بر روی محاسبات ندارد، لذا این قسمت از مدرک حذف شده است.
| بند 5.2: با توجه به عدم وجود مرجع توان 170.84 لازم است که لیست نهایی بارهای پروژه جهت بررسی در ضمیمه مدرک اضافه گردد. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | مدرک لیست بار ویرایش دوم به عنوان لیست نهایی مورد مطالعه قرار گرفته است.
| لازم است که محاسبات بر اساس نظرات مذکور اصلاح و جهت بررسی ارسال گردد. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | سعی شده است تمامی منویات و ملاحظات آن کارفرمای محترم مد نظر قرار گیرد.
| بند 5.3: لازم است که محاسبات DIP ولتاژ بر اساس نمودارهای ژنراتور منتخب پس از انتخاب ژنراتور در مرحله پیشنهادفنی توسط سازنده انجام گردد. |  | 1401-2294-66366 | 1401-02-28 | در قسمت انتهای محاسبات به این موضوع اشاره شده است که سازنده IRP می بایست در مرحله پیشنهاد فنی این مدرک را مورد ویرایش و بازنگری قرار دهد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 30-Apr-2022 |  |  |  |  | Date: