## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0797 |  |  | Transmital Date: 10 Apr 2022
Document Title: Control System Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0797 |  |  | Transmital Date: 10 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | فهرست مدارک مرجع و فهرست استانداردها ی مرجع جدا گردند. |  | 01/2294/700032 | 1401/02/31 | اصلاح گردید.
2 | لازم است در مدرک بخش های Function/Logic،Input و Output نشان داده شده و در قسمت های Input و Output نوع سیگنال ها مشخص گردند. به عنوان نمونه در 13/15 Page بلاک FIC 1701X ورودی بلاک HW و خروجی آن نرم افزاری نشان داده شده در حالیکه بلاک در بخش Function/Logic می باشد. با جدا سازی بخش ها و تعریف Legend مناسب جهت خطوط استفاده شده در بخش نرم افزار این موضوع در کل مدرک مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 01/2294/700032 | 1401/02/31 | ستون نوع سیگنال و توضیحات لازم اضافه شد. و هر ارتباط لاجیک که خروجی یا ورودی آن در فیلد تاثیرگذار بوده بصورت hardware و ارتباطاتی که با یک لاجیک دیگر و یا صفحه HMI تعریف شده است بصورت software نمایش داده می شود در legend تمام ارتباط موجود بیان شده است.
3 | تمامی تگ ها مطابق با آخرین مدارک تایید شده ی پروژه مورد بررسی و صحت سنجی قرار گیرد. Page 13/15 تگ (PID Controller ) LIC اصلاح و تکمیل گردد. |  | 01/2294/700032 | 1401/02/31 | تمام تگ ها مطابق با آخرین رویژن P&ID بررسی شده است همچنین LIC مطابق با p&ID و HAZOP Recommendation Report حذف گردیده است.
4 | جهت بلاک PSOV-1701X ورودی HMI-Open و HMI-Close از یک سیگنال گرفته شده است . لازم است اصلاح گردد. (برای تمام مدرک موارد مشابه اصلاح گردد از جمله Page 8/15 برای AUTO/MAN ,….) -به چه علت Open/Close Limit switch از سیستم ESDوارد شده است ؟ تنها در صورتی Switch Limit ها به سیستم ESD وارد می شوند که جهت Limit switch ها در Cause، Cause & Effect دیده شده باشد . |  | 01/2294/700032 | 1401/02/31 | مطابق با HAZOP Recommendation Report (بند 133) ، سیگنال DCS سولونید یعنی psov حذف گردید.همچنین open/close limit switch (بند 143)مستقیما به سیستم DCS وارد می شود.
5 | لاجیک Discrepancy اصلاح و تکمیل گردد. تمامی حالات رخداد خطا در نظر گرفته شود |  | 01/2294/700032 | 1401/02/31 | منظور از discrepancy در اینجا تناقض بین فرمان ارسال شده و وضعیت موتور (run status) می باشد که در legend این مدرک این تناقض بدرستی نمایش داده شده است چنانچه کارفرمای محترم منظوری دیگری از discrepancy دارد لطفا بطور شفاف بیان نماید.
6 | 8/15 Page در صورت فعال نبودن سیگنال فالت ، امکان ارسال سیگنال توقیف وجود ندارد این موضوع و موارد مشابه مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 01/2294/700032 | 1401/02/31 | در صفحه ای 8/15 سیگنال خطا مطابق با کامنت کارفرمای محترم اصلاح گردید.
7 | مدارک زیر جزء مدارک مرجع ذکر گردد: INSTRUMENT & CONTROL SYSTEM DEAIGN CRITERA IOLIST |  | 01/2294/700032 | 1401/02/31 | اعمال گردید.
8 | قسمت مدارک مرجع ، مدرک Specitication For Control System تکرار شده است ،اصلاح گردد. |  | 01/2294/700032 | 1401/02/31 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and inculpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: