## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0723 |  |  | Transmital Date: 13.Mar.2022
Document Title: Process Electrical Load List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0723 |  |  | Transmital Date: 13.Mar.2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | تاثیر نقطه نظرات فوق بر روی مدرک مزبور لحاظ گردد |  | 01/2294/48128 | 1401/02/14 | اعمال گردید.
2 | حداقل یکی از ردیف های کمپرسور هوا می بایست مطابق اسناد پیمان بر روی باس اضطراری قرار گیرد |  | 01/2294/48128 | 1401/02/14 | اعمال گردید.
3 | پمپ تخلیه حوضچه فلر و closed drain بر روی باس درنظر گرفته شود |  | 01/2294/48128 | 1401/02/14 | اعمال گردید.
4 | چرا میزان efficiency پمپ ها بسیار پایین در نظر گرفته شده است؟ |  | 01/2294/48128 | 1401/02/14 | میزان efficiency بر اساس استعلام از سازندگان مشخص شده است.
5 | توان الکتریکی مصرفی کولر های هوایی AC_2101 و AC-2102 می باید بر اساس نتایج شبیه سازی در مدرک simulation report و مدرک P&ID ارسال شده از قبل ،مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. |  | 01/2294/48128 | 1401/02/14 | پس از دیافت اطلاعات از سازنده نهایی مدرک به روز رسانی میگردد.
6 | توان الکتریکی مصرفی Utility packages، بعد از دریافت مدارک سازنده قابل بررسی خواهد بود. |  | 01/2294/48128 | 1401/02/14 | پس از دیافت اطلاعات از سازنده نهایی مدرک به روز رسانی میگردد.
7 | توان الکتریکی مصرفی پمپ های آتش نشانی P-2301 و P-2302 منطبق بر مدارک طراحی پایه نیست. لذا دلیل بیان شود |  | 01/2294/48128 | 1401/02/14 | با توجه به نبود مدارک پایه ایمنی ، محاسبات سیستم خنک کاری تجهیزات در مرحله تفصیلی براساس فلسفه های تایید شده و استاندارد IPS انجام گردید با توجه به میزان محاسبه شده آب مورد نیاز ، پمپ های آتش نشانی براساس استاندارد NFPA20 سایز گردیده و توان مورد نیاز نیز برآن اساس محاسبه گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021