## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0628 |  |  | Transmital Date: 2/23/2022
Document Title:Calculation book for (CV,PSV,Pump & Line sizing) - Extension of Binak BC Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0628 |  |  | Transmital Date: 2/23/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | تغيير نوع پمپ از طراحي پايه نياز به تاييد ذينفع اصلي دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | مورد تایید است.
2 | اختلاف 10 درصدي ظرفيت براي پمپ دنده اي نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | بر اساس اسناد مهندسی پایه می باشد.
3 | مبناي نياز به NPSH براي پمپ دنده اي مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | گزارش پمپ دنده ای از مدرک حذف گردیده است.
4 | فشار طراحي پمپ براساس Shut off و يا فشار طراحي نقطه تحويل (هر كدام كه بزرگتر باشد) درنظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | بر اساس گزارش جلسات HAZAP/HAZID کلاس 300# برای خروجی پمپ مذکور در نظر گرفته شده است.
5 | طول مسير . تعداد Fitting بروزرساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | اعمال گردید.
6 | مشخصات خروجي پمپ (ارتفاع مقصد و ...) بازنگري گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | فشار خروجی پمپ بر اساس فشار Hedear در نظر گرفته شده است و ارتفاع پمپ تا Hedear نیز لحاظ می گردد.
7 | افت فشار شيرهاي كنترلي 2 بار در نظر گرفته شده است كه مطابق PFD ارسالي هيچگونه افت فشاري براي ساير ادوات همچون FE و Fitting ها باقي نمي گذارد. لذا ضروريست در محاسبات شير كنترلي حداكثر افت فشار 1.5 بار در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | طی آخرین مذاکرات با کارفرما اصلی پروژه میزان 2 بار افت فشار برای شیرهای کنترلی تایید گشته و در صورت نیاز،در خصوص این مورد با ایشان مطرح گردد.
8 | نتايج محاسبات شير هاي ايمني در متن اصلي مدرك آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | اعمال می گردد.
9 | مطابق معمول چند راهه هاي موجود در ايران، شيرهاي ايمني از يك نوع (حالت بدبينانه) انتخاب مي گردند . |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | اعمال گردید.
10 | با توجه به دو فازي بودن سيال ورودي به شير ايمني، ضروريست محاسبات سازنده بصورت دقيقتر و با حساسيت بيشتر انجام پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | پس از مشخص شدن سازنده شیرهای ایمنی، اطلاعات درخواستی مشخص و ارسال می گردد.
| محاسبات شيرهاي ايمني داراي اشكلات فراوان بوده كه از مهمترين آن مي توان به سايزينگ تك فازي آن عليرغم دوفازي بودن آن نام برد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | پس از مشخص شدن سازنده شیرهای ایمنی، اطلاعات درخواستی مشخص و ارسال می گردد.
11 | لازم است نقطه نظرات ذينفع اصلي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03421 | 2022-03-09 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Faramarzpour | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: