## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0786 |  |  | Transmital Date: 09/04/2022
Document Title: Architectural Detail Drawing For Extension of Existing Elect. Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-0786 |  |  | Transmital Date:09/04/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | رقوم ارتفاعی مندرج در این مدرک متاثر از نقشه و تعیین کد F.G.L. می‌باشد. مقتصی است در ویرایش بعدی تراز نهایی باشد. |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | برمبنای اطلاعات سیویل تراز ۱۱.۱۰+ کد صفر (FGL) نقشه‌ها در نظر گرفته شده است.
2 | جدول مساحت اجزای این ساختمان از شماره ۱۰۰ الی ۱۰۳ تدوین و درج گردد. بدیهی‌است شرایط حداقل مساحت‌های مورد نیاز برای هر یک از فضاهای جدید مطابق اسناد پیمان مد نظر این امور است. |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | اعمال گردید
3 | ردیف ۲ از Clarification (by EPC contractor) اشاره به الزامات سازه‌ای داشته است. مقتضی است شرح الزامات گفته شده برای این امور جهت بررسی ارسال گردد. توضیحات کافی نبوده لذا مورد تایید نیست. |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | مطابق نظر بخش سازه این پیمانکار توضیحات زیر ارائه می‌گردد: از نقاط مثبت سازه های بتنی می¬توان به مقاومت در برابر خوردگی ، حرارت و سختی بسیار مناسب آن نسبت به سازه های فلزی اشاره نمود .تامین شرایط تکیه گاهی و طول گیرداری آرماتورهای استفاده شده در سازه های بتنی و کنترل ظرفیت برشی چشمه اتصال به سادگی و با کمترین مقدار هزینه و بالاترین سطح کیفی قابل انجام می باشد . این درحالی می باشد که در سازه های فلزی به علت عدم یکپارچگی اعضا خصوصا در نوحی اتصال دال بتنی به تیر فلزی و دیوارهای بتنی اطراف به سازه فلزی (صرفا وجود برشگیر در ناحیه اتصال ) و وجود بارهای بسیار قابل توجه ناشی از موج انفجارو به صورت خارج از صفحه المان های مورد اشاره، تامین شرایط ذکر شده بسیار سخت و در بعضی موارد غیر ممکن می باشد. ضمن آنکه سازه فلزی خود دارای ضعف هاییی مانند عدم مقاومت کافی دربرابر حریق که برای رفع آن مجبور به ایجاد پوشش ضد حریق و بالتبع بالابردن قابل توجه هزینه ها می شود و همچنین فرو بردن ستون فلزی به همراه دیوارهای سازه ای مقاوم در مقابل موج انفجار به داخل زمین با توجه به ایجاد شرایط خوردگی در محدوده این پروژه منطقی نمی باشد.
4 | با مراجعه به نقشه پیوست (۱) مقتضی است تمامی عوارض حاضر در سایت موجود از جمله ترانشه‌های برق، برج‌های روشنایی و .. در طراحی فضاهای جدید منظور گردد. در این خصوص مطابق نقشه ارسالی پیوست به نظر می‌رسد اتاق CO2 و یا دیوار جان پناه آن (محور E) بر روی ترانشه برق قرار می‌گیرد. بنابراین ضروری است با بررسی‌های جامع (بازدید میدانی) نسبت به حصول اطمینان از عدم تداخل عوارض موجود با فضاهای جدید پروژه شامل اتاقهای بانک خازنی CO2 و ترانسهای جدید اقدام گردد. |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | اعمال گردید. جهت رمپ بانک خازنی و موقعیت اتاقک ترانسفورمرها اصلاح شد.
5 | در خصوص سیستم برودتی و پیرو بند ۱۰ از Clarification (By EPC Contractor) و اظهار آن پیمانکار مبنی بر این که پس از طراحی تهویه ساختمان‌ها تدقیق خواهد شد، لذا بند B-2 از نامه شماره ۳۷۷۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ بر قوت خود باقی است. |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | با توجه به نظرات کارفرمای محترم روی مدارک تهویه این فضاها، در نسخه آتی تهویه این فضاها با توجه به طراحی HVAC نهایی خواهد شد.
6 | در خصوص دیچ آب باران اطراف فضاهای جدید و پیرو ردیف ۵ از Clarification (By EPC Contractor) و اظهار آن پیمانکار مبنی بر اینکه بعد از اتمام طراحی سیویل انجام خواهد شد، لذا بند A-3 از نامه شماره ۳۷۷۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ بر قوت خود باقی است. |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | برمبنای اطلاعات سیویل،‌ دیچ‌های موجود برای فضاهای الحاقات ساختمان سوییچ‌گیر در نظر گرفته می‌شود که روی نقشه شیت اول ارائه گردید.
7 | برخلاف ادعای ردیف ۸ از Clarification (By EPC Contractor) بند A-6 از نامه شماره ۳۷۷۵۴۳ اعمال نشده و مورد تایید نیست. مقتضی است از مستندات TR-0360 در تکمیل نقشه‌ها استفاده گردد |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | افزوده شد.
8 | برخلاف ادعای ردیف ۱۰ از Clarification (By EPC Contractor) بند A-۸ از نامه شماره ۳۷۷۵۴۳ اعمال نشده و مورد تایید نیست.لذا اقدام گردد |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | در پلان اتصال الحاقات به ساختمان اصلی (شیت شماره ۱) پیاده‌روهای موجود آورده شد.
9 | مشخصات دیوارهای اتاق شماره ۱۰۰ می‌بایست در مدارک تجدید نظر بعدی تعیین و مشخص شود. |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | مطابق پاسخ ردیف ۳ همین Reply Sheet دیواره فضای شماره ۱۰۰ بتنی در نظر گرفته می‌شود.
10 | دیتیل اجرائی از Expansion Joint در بام تهیه و ارائه گردد. نحوه اتصال ۲ اتاق ۱۰۰ و ۱۰۱ (عایق رطوبتی پلاستوفوم و...) مبهم است. اقدام گردد. |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | افزوده شد.
11 | در بخش ترانسفورمرها ، جزییات اتصال ورق شیبدار با دیوار موجود (ورق فلاشینگ) ترسیم و ارائه شود. |  | 1401-2294-31077 | 1401/01/30 | افزوده شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: