## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1165 |  |  | Transmital Date: 17-July-2022
Document Title: Civil and Structural drawings -W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1165 |  |  | Transmital Date: 17-July-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002-D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 1-در پاسخ به آیتم دو از اکسل شیت Clarification (By EPC Contractor) لازم به توضیح است: A -کانال های پیرامونی چاه محل ها با توجه به مشخصات توپوگرافی منطقه به منظور محافظت از لوکیشن از اسیب های احتمالی حاصل از سیلاب و بارندگی های فصلی در نظر گرفته می شوند که با توجیهات آن پیمانکار -کانال سیستم زهکشی - که وظیفه خارج نمودن آب اضافی از زمین و مقابله با فرسایش را دارد در منافات است. B-مطابق با اسناد پیمان و برابر با استاندارد مقررات ایمنی مناطق نفتخیز جنوب تمامی کانال های جمع آوری آب های سطحی(همانند کانال های زهکش) بایستی سرپوشیده باشد که با گفته های آن پیمانکار قابلیت اجرایی ندارد و عملا ابرو های زهکش پیشنهادی در بر گیرنده کانال های پیرامونی نیستند C-در نامه شماره 7062 مورخ '1401/03/30شرکت پترو ایران -بند دو- با قاطعیت به تایید نهایی مدرک FLOOD CONTROL اشاره داشته است در حایکه در REPLY SHEET اعلام به اصلاح این مدرک در اینده شده است. مقتضی است وحدت رویه بین شرکت پترو ایران و هیرگان انرژی برقرار گردد. D- با مراجعه به شرح قرار داد بند 10-1-2-6- عملیات بتنی و کار های کف سازی با بتن اشاره به احداث آبرو های بتنی مسلح با ابعاد و اشکال گوناگون شده است. ضمن عدم تایید توجیهات این ردیف از REPLY SHEET مقتضی است تیپ کانال اصلاح شود. E- در همین بند از اکسل شیت برای نمونه اشاره به لوکیشن های منطقه شده که این امور بازدید از میدان بی بی حکیمه و گلخاری را به آن شرکت پیشنهاد می نماید. |  | 01/2294/156950 | 1401/05/06 | جزئیات کانال های پیرامونی با در نظر گرفتن نیازمندیهای Slope Protection اصلاح شد. علاوه بر آن محاسبات در مدرک Flood Control بروزرسانی و جهت بررسی کارفرمای محترم ارسال گردید.
2 | در پاسخ به آیتم دو از اکسل شیت Clarification (By EPC Contractor) اعلام میگردد که اسکوپ استاندارد تعریف شده صحیح است اما اساسا این مدل تاکید بر اجرای سیویل حوضچه ندارد و مربوط به محاسبات و جزییات فرایندی گودال و نحوه سوخت دارد. بنابراین مقتضی است آن شرکت با رعایت الزامات طراحی و ساخت گودال سوخت چاه های نفت و گاز با تمهیدات لازم نسبت به طراحی این سازه بنحوی از نشست مواد نفتی به بیرون و نفوذ به آبهای زیرزمینی به درون گودال سوخت جلوگیری به عمل آید اقدام نماید. در غیر این صورت راهکار بند 3 از نامه شماره 116014 مورخه '1401/04/04 اعمال گردد. |  | 01/2294/156950 | 1401/05/06 | با اعمال تراکم مناسب و نیز بتن کاری گودال سوخت، محتوای گودال به خاك نفوذ نخواهد کرد و نگرانی کارفرمای محترم به طور کامل مرتفع خواهد شد. جزئیات مربوطه اصلاح شد.
3 | برای آیتم چهار از اکسل شیت Clarification (By EPC Contractor جمله ضمن اینکه کلیه مسییولیت های مربوط به مدیریت پسماند در زمان حفاری بر عهده این پیمانکار (پترو ایران) می باشد مورد قبول این امور نمی باشد. یادآوری می گردد تمامی مسئولیت های مربوط به مدیریت پسماند تا پایان پروژه بر عهده این پیمانکار (شرکت پترو ایران ) می باشد. لذا اصلاح گردد. |  | 01/2294/156950 | 1401/05/06 | مورد قبول است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: