## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0010_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0906 |  |  | Transmital Date: 8 May 2022
Document Title: Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0906 |  |  | Transmital Date: 8 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0010_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد MFR. & MODEL به Will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | اصلاح گردید.
2 | متريال Trim مطابق PMS مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | اصلاح گردید.
3 | متريال Stem مطابق PMS مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | اصلاح گردید.
4 | Type of stem مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | اصلاح گردید.
5 | Valve stem extension بررسي و بعنوان يك آيتم در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | در نت 20 صفحه ای 3 این نکته آورده شده است.
6 | VTA براي سطر 44 حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | اصلاح گردید.
7 | Calculation ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | actuator Calculation برای on/off ولو ها توسط وندور انجام می شود.
8 | با توجه به spec، مورد زير در نظر گرفته شود: Flow direction shall be permanently and clearly indicated on the valve body. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | اصلاح گردید.
9 | با توجه به عبارت Valves in safety related services should have been fire tested and certification to be provided. كه در مدرك spec ارائه شده است، مورد براي تمامي شيرها بررسي گردد و در سطر جداگانه در مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | در آیتم 94 مدرک به استاندارد API 6F (Fire test for valves) اشاره شده است در نت 21 به fire testاشاره شده است.
10 | نوع Seat rings مشخص شود (در قالب يك سطر جديد يا يك نوت كلي) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | در آیتم 34 به نوع seat اشاره شده است.
11 | موارد زير براي stem در نظر گرفته شود: - Valve stem extension shall be detachable for easy replacements. - At least two stem seals shall be provided with facility for injection of secondary sealant and with stainless steel fittings. - Stem seal shall be replaceable while the valve is in closed operation position. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | در نت 20 و 21 به این نکات اشاره شده است.
12 | آيتم 32 بايد مطابق spec پروژه باشد مورد VTC حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | آیتم 32 مطابق با مدرک PMS برای کلاس FN05 تصحیح گردید.
13 | اين مورد براي شيرهاي قطع اضطراري بررسي گردد و تحت عنوان يك سطر در نظر گرفته شود: Short stroke single acting pneumatic piston actuators shall preferably be used on emergency shutdown service. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | در نت 25 به این نکته اشاره شده است.
14 | نوت شماره 4 (valve stroking time) با Spec تناقض دارد، موارد بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | دقیقا مطابق با بند 10.1.1 مدرک SPECIFICATION FOR ON OFF /SHUTDOWN VALVES (ESD/MOV) نت 4 اصلاح گردید .
15 | مورد زير در نظر گرفته شود: External grounding shall be provided for each solenoid valve. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | در نت 24 به این نکته اشاره شده است.
16 | ليست مدارك مرجع اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | مدارک مرجع در صفحه ای 3 این مدرک می باشد.
17 | BDV’s shall have a minimum body size of 2” with tight shutoff (ANSI B16.104, class VI), air volume tanks for larger valves and should be sized for three full open/ closed operations at 3-barg instrument air pressure. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | تمام شیرهای این مدرک ESDV می باشد و شیر BDV نداریم.
18 | نقطه نظرات بخش پايپينگ به پيوست ارائه مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | متریال PLUG / BALL / DISK MATERIAL و SEAT مطابق PMS براساس کلاس LN15 می باشد ولی متریال stem مطابق با رفرنس 7 یعنی SPECIFICATION FOR ON OFF /SHUTDOWN VALVES (ESD/MOV) می باشد.
19 | اطلاعات فرآيندي بر اساس آخرين PFD و P&ID بروز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25 | اعمال گردید این مدرک براساس آخرین هماهنگی با گروه فرایند ارسال گردید.
20 |  |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25
21 |  |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04430 | 2022-05-25
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5/21/2022 |  |  |  |  | Date: