## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0007-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0255 |  |  | Transmital Date: 16-Nov-2021
Document Title: Calculation Note For Diesel Generator Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0008-EL-TR-0255 |  |  | Transmital Date: 16-Nov-2021
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0007-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص کلیات مدرک و فرمولهای به کار رفته در این مقطع نظر خاصی مطرح نیست. لیکن با توجه به اینکه در محاسبه سایزینگ دیزل ژنراتور از مقادیر مدرک Electrical Load List که تا کنون نهایی نشده است استفاده گردیده، لازم است پس از نهایی شدن مدرک لیست بارهای پروژه و با توجه به بارهای واقعی تجهیزات، نسب به اصلاح و ارسال این مدرک جهت بررسی نهایی اقدام گردد. |  | 1400-2294-312153 | 1400-09-20 | لیست بار مطابق با ویرایش چهارم (ترنسمیتال 1193) در انتهای محاسبات اضافه گردید. ضمن اینکه محاسبات بر اساس آخرین لیست بار می باشد.
2 | به چه علت برخی از بارهای پروژه (مانند کمپرسور هوای ابزاردقیق، پکیج نیتروژن و . . که مطابق با مدارک پایه از باس اضطراری و دیزل تغذیه می شوند،در این مرحله از باس اضطراری حذف و از باس نرمال تغذیه می شوند. |  | 1400-2294-312153 | 1400-09-20 | مطابق با کامنتهای پیشین آن کارفرمای محترم بر روی مدرک لیست بار، موارد برطرف گردید و بر اساس توضیحات ارائه شده در بند اول، محاسبات اصلاح گردیده است.
3 | در بخش 4.2 در محاسبات مربوط به استارت بزرگترین موتور، الکتروموتور جوکی پمپ به عنوان بزگترین موتور متصل به باس اضطراری در نظر گرفته شده است که صحیح نیست و می بایست پس از تأیید لیست بار توسط فرآیند از بارهای دیگر مانند کمپرسور هوای ابزاردقیق و یا پکیج نیتروژن استفاده گردد. |  | 1400-2294-312153 | 1400-09-20 | محاسبات بر اساس آخرین لیست بار به روزرسانی شده است. با این حال هر گونه تغییر احتمالی در لیست بار در این مدرک منعکس می گردد.
4 | لازم است که در نهایت محاسبات در مرحله پیشنهاد فنی توسط سازنده پکیج دیزل بررسی و صحه گذاری گردد. |  | 1400-2294-312153 | 1400-09-20 | نوت مربوط به اینکه وندور می بایست محاسبات را مجددا به روزرسانی نماید، اضافه شده است.
5 | کلیه Curve های دما، راندمان و دیزل ژنراتئر می بایست در پکیج فنی جهت بررسی ارائه گردند. |  | 1400-2294-312153 | 1400-09-20 | نمودارهای مورد نیاز به هنگام خرید از سازنده پکیج دریافت خواهد شد و در اختیار آن کارفرمای محترم قرار می گیرد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 28-Nov-21 |  |  |  |  | Date: