## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0016 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0455 |  |  | Transmital Date: 12/JAN/2022
Document Title: Standard Drawing For Valve Box |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0010-CV-TR-0455 |  |  | Transmital Date: 12/JAN/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0016_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | فایل NATIVE قابل مشاهده نمی باشد. لذا به ورژن AUTOCAD2013 تغییر یابد. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | اعمال شد
2 | مرجع اطلاعات درج شده بابت Pit Dimension اعلام گردد.مشخصات Reinforcement TYPE 2 مدنظر برای این سازه است. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | به استاندارد مربوطه ارجاع داده شد.
3 | هیچگونه مشخصات فنی و استانداردی بابت مصالح Bituminous Felt Paper که به نظر می رسد نقش پرکننده فضای بین لوله و دیواره، برای ممانعت از ورود و خروج هرگونه سیال بوده، به میان نیامده است. لذا اعمال گردد |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | اعمال شد
4 | برای ساپورت نشیمن ولو پیت، تیپ Concrete Block در نظر گرفته شود. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | اعمال شد
5 | دیتیل 1 از صفحه یک با دیتیل 4 از صفحه دو نسبت به یکدیگر در ابهام هستند. لذا روشنگری شود |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | دیتیل اصلاح شد
6 | به هنگام نفوذ سیال به کف Valve Box چه تمهیداتی در این طرح اندیشیده شده است؟ بازنگری شود. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی امکان در نظر گرفتن لوله زهکش نیست ولی با توجه به آنکه از زیر لوله ورودی تا کف 450 میلیمتر فضا در نظر گرفته شده است این اختلاف از آسیب زدن به شیر ممانعت کرده و در صورت جمع شدن آب در کف آن با پمپ دستی تخلیه می شود.
7 | جزئیات خاک بستر به همراه تراکم خاک نمایش داده شود. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | اعمال شد
8 | محل و ضخامت Gravel Bed در نقشه مبهم است. اصلاح شود. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | اعمال شد
9 | در Detail A مشخصات نبشی L80*80*8 mm تغییر یابد. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | اعمال شد
10 | در صفحه 2، Detail 3 اشاره به جزئیات C شده، که این آدرس مشاهده نمی شود. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | اعمال شد
11 | در صفحه 2، Detail 4 ارماتور های تقویتی به Ø12 تغییر یابد. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | اعمال شد
12 | نوع سیمان براساس گزارش ژئوتکنیک تعیین و درج شده است؟ در notes اشاره شود که پس از تصویب گزارش مکانیک خاک نوع سیمان اعمال خواهد شد. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | اعمال شد
نقطه نظرات بخش مکانیک:
1 | مرجع استانداردی نقشه، از نقشه های شرکت پخش و پالایش بوده است و ضروری است به دیگر مراجع IPS و NISOC نیز اشاره گردد. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | در استاندارد IPS نقشه نصب مشخصی برای این نوع شیرها وجود ندارد لذا از نقشه های استانداردی NISOC استفاده گردیده است که ذر لیست مدارک مرجع به آن اشاره شده است.
2 | جدول مشخصات نقشه به صورت یکپارچه و تکمیل شده در مدرک درج گردد. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | مشخصات مکانیکی این نوع شیرها در مدارک ایمنی موجود است . مدرک تهیه شده صرفا برایمشخص نمودن جزییات پیت مورد نیاز برای این نوع شیرها می باشد که جزییات سازه ای آن به صورت کامل گزارش شده است.
3 | سایز لوله در نقشه مطابق با مشخصات پروژه معین گردد. |  | 1400-2294-368537 | 1400/10/27 | سایز لوله 12 اینچ می باشد که در نقشه اعمال شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: