## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0006_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1084 |  |  | Transmital Date: 18 Jun 2022
Document Title: Data Sheets For Control/Regulator valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1084 |  |  | Transmital Date: 18 Jun 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0006_D01 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | آيتم هاي 53 و 54 مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05236 | 2022-07-25 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
2 | موارد بر اساس نتايج به دست آمده در جلسات HAZID/HAZOP/SIL مجددا بررسي و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05236 | 2022-07-25 | مدرک بر اساس نتایج جلسات HAZID/HAZOP/SIL بروز رسانی گردید.
3 | با توجه به اينكه مدارك مرجع و مرتبط داراي كامنت مي باشد و نهايي نيستند هر گونه تغييري بايد در اين مدرك نيز منعكس شود و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05236 | 2022-07-25 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع بروز رسانی و اصلاح گردید.
4 | سايز Body و End. Conn ها با مدرك P&ID تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05236 | 2022-07-25 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع بروز رسانی و اصلاح گردید.
5 | لزوم استفاده از position Transmitter براي شيرهاي مذكور بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05236 | 2022-07-25 | طبق مدرک P&ID این تجهیز برای شیرهای مذکور کاربردی نمی باشد لازم به ذکر است در مدرک Specification for Control System نیز لزومی به استفاده از این تجهیر در شیرهای کنترلی نمی باشد.
6 | بر اساس مدرك Spec: 1½ "and 3" valves are less common. سايز شيرهاي كنترلي مجددا بر اساس اين بند بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05236 | 2022-07-25 | مدرک مطابق آخرین نسخه از P&ID ومدرک محاسبات سایز شیرهای کنترلی، مناسب ترین سایز برای دو عدد از شیرها 3" شده است. در صورتیکه سازنده سایز دیگری برای این شیرها پیشنهاد داد مدرک مطابق پیشنهاد سازنده اصلاح خواهد گردید.
7 | نسخه مدارك مرجع اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05236 | 2022-07-25 | در داخل مدرک MR آخرین نسخه از مدارک مرجع خرید درج می گردد.
8 | كامنت هاي بخش پايپينگ به پيوست آمده است.
9 | فرآيند: مدرك محاسبات مربوطه بر اساس نقطه نظرات پيشين بروز رساني نشده است لذا انتظار مي رفت اين مدرك پس از بروز رساني محاسبات ارسال مي گرديد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05236 | 2022-07-25 | مدرک محاسبات بروز رسانی شده است و در ادامه ارسال خواهد شد.
10 | فرآيند: كامنت پيشين: افت فشار مطابق نقطه نظرات ارائه شده در مدرك محاسبات تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05236 | 2022-07-25 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع از جمله مدرك محاسبات مربوطه بروز رسانی و اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 25 Jul 2022 |  |  |  |  | Date: