## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-BK14-PEDCO-110-SU-DW-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0802 |  |  | Transmital Date: 11-Apr-2022
Document Title: Over Head Line Plan and Profile - BK14 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0101-SU-TR-0802 |  |  | Transmital Date: 11-Apr-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-BK14-PEDCO-110-SU-DW-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Plan shall be added to this document. Meanwhile the route and plan shall be selected base on survey. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04010 | 2022-04-24 | پلان مسیر در بخش بالایی نقشه ارائه شده است. |  |  | Noted and Closed.
2 | See attached file for more comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04010 | 2022-04-24 | پلان مسیر بر روی توپوگرافی قرار گرفت. تیپ دکل ها و مختصات UTM ارائه شده است. نقاط مبدا و مقصد بر اساس روت مسیر کلیه چاه ها منظور و ارائه شده است. مقیاس طولی و ارتفاعی بر اساس مقیاس متعارف در خطوط انتقال برق منظور شده است. به طور کلی؛ همانگونه که مستحضرید نقشه برج گذاری ارائه شده خروجی نرم افزار بوده که با وارد کردن دیتاهای نقشه برداری، شرایط آب و هوایی پروژه، وارد کردن مشخصات سیم و برج ها و ... و نهایتا استفاده از جداول محاسباتی کشش و فلش، برج گذاری به صورت بهینه توسط نرم افزار تهیه میگردد. خروجی نرم افزار نیز مطابق خروجی برج گذاری مورد استفاده در کلیه پروژه های جاری خطوط در سطح کشور بوده که مکررا توسط پیمانکاران و مشاورین محترم طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد. |  |  | See below item 3.
3 | Re. item 2 above: See attached file for more Civil comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04010 | 2022-04-24 | مطابق با مسیر پیشنهادی، طول مسیر خط افزایش یافت و بر هیمن اساس، این مدرک مورد ویریاش قرار گرفته است.
4 | با توجه به اينكه در مدرك محاسبات كشش-فلش سيم اسپن هاي مورد بررسي از 50 تا 150 ميباشد، ولي شاهد استفاده از اسپن هاي بيشتر از بازه مذكور در مدرك ارسالي هستيم كه اين موضوع ميبايست در مدرك محاسبات خط از حيث حداكثر فلش و حداكثر اسپن امكان پذير، بررسي گردد و در صورت نياز مدارك پيش نياز به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04010 | 2022-04-24
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 24-Apr-2022 |  |  |  |  | Date: