## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0691 |  |  | Transmital Date: 7 Mar 2022
Document Title:Data Sheets For Temperature Gauge - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-IN-TR-0691 |  |  | Transmital Date: 7 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | هر گونه تغييري در مدارك مرجع و مرتبط در اين مدرك منعكس شود و با توجه به نهايي نبودن آنها مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03649 | 2022-03-16 | ملاحظه و بررسی گردید.
2 | موارد مربوط به PURCHASE به Will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03649 | 2022-03-16 | اصلاح گردید.
3 | بين مدرك ديتاشيت و creiteria و spec در مورد accuracy تناقض وجود دارد. مدارك بايد با هم هم خواني داشته باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03649 | 2022-03-16 | مطابق با مدرک SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION دقت ±1% of F.S صحیح می باشد این دقت می بایست در مدرک Criteria تصحیح گردد.
4 | متريال pointer درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03649 | 2022-03-16 | اصلاح گردید.
5 | Flange Connection در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03649 | 2022-03-16 | اصلاح گردید.
6 | شماره استاندارد براي محاسبه u lentgh درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03649 | 2022-03-16 | اصلاح گردید.
Process Comments
7 | باتوجه به متفاوت بودن موارد مندرج در جداول TG در اين واحد و بخش سرچاهي، همسان سازي جداول در تمام بخش هاي پروژه ضروري بنظر مي رسد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03649 | 2022-03-16 | تمام موارد مندرج در جدول TG سرچاهی با موارد مندرج در جدول این مدرک مطابقت داده شده است ولی چند تا ستون در جدول TG این مدرک اضافتر از سرچاهی میباشد که حذف آن ستون ها در این رویژن امکان پذیر نیست (این ستون ها اطلاعات اضافی میباشد ).
8 | عليرغم پاسخ پيمانكار مبني بر اضافه نمودن سرعت سيال در جدول، اين مهم در اين ويرايش رعايت نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03649 | 2022-03-16 | مقادیر سرعت سیال در رویژن D01 این مدرک نشان داده شده است و مجددا با گروه پروسس IDC گردید.
9 | فشار طراحي با آخرين ويرايش PMS مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03649 | 2022-03-16 | فشار طراحی مطابق با آخرین ویرایش PMS مقدار 102 barg می باشد و نیاز به ویرایش ندارد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 14 Mar 2022 |  |  |  |  | Date: