## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0698 |  |  | Transmital Date: 8 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-IN-TR-0698 |  |  | Transmital Date: 8 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك مرجع و مرتبط داراي كامنت مي باشد. هر گونه تغييري در مدرك اعمال گردد و مسئوليت تعداد و تگ آنها بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | ملاحظه و اعمال می گردد.
2 | بازگشت به كامنت شماره 3، تاييد كارفرما اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | براساس جوابیه کامنت 3 ، برای تجهیزات PGبه دلیل خورندگی سیال مطابق با نت 1 صفحه ای 5 این مدرک ، متریال تجهیزات NACE-MR-0175/ISO 15156 می باشد.
3 | بنظر مي رسد كه اين مدرك با آخرين مدارك P&ID ارائه شده تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | ملاحظه و بررسی گردید.
4 | موارد مربوط به PURCHASE به Will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | اعمال گردید.
5 | بازگشت به كامنت شماره 5، مدرك قبلي، Accuracy اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | اعمال گردید.
6 | Dual scale در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | در نت 3 صفحه ای 5 این مدرک به dual scale اشاره شده است همچنین در مدرک SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION در بند 11.3 به dual scale اشاره شده است.
7 | تاييد بخش فرآيند براي رنج ها گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | رنج ها براساس استاندارد IPS-E-IN-110 و مدرک SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION ( بعنوان رفرنس اول این مدرک ) و فشار Operating تعیین می شود وتوسط بخش فرایند بررسی شده است.
8 | فشار هاي عملياتي بر اساس آخرين مدرك PFD نهايي شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | اصلاح گردید.
Process Comments
9 | كامنت پيشين: پاسخ پيمانكار قانع كننده نبود و لازم است بدليل مشخصات فرايندي و عملكردي رنج فشارسنج هاي بالادست شير ايزو دستي ابتداي خط (براي PG-1701 A~F) 0-160 بار نسبي در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | همانطور که در جوابیه کامنت 7 ذکر گردید رنج فشارسنج براساس استاندارد IPS-E-IN-110 می باشد که این رنج می بایست در یک سوم میانی مقیاس باشد که براساس این ، رنج ها تنظیم گردید
10 | اطلاعات فرايندي داراي اشكلات فراوان بوده و لازم است پيمانكار جهت جلوگيري از اتلاف زمان، نسبت به دقت در تكميل آن ها تلاش نمايد. ( به عنوان نمونه فشار عملياتي 1703 A~F- كلاس خط 1704 A~F- فشار طراحي 1704 A~F و فشار عملياتي 1701 و فشار طراحي 1701 و ....) |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | اصلاح گردید.
11 | فشار طراحي با آخرين ويرايش PMS مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03651 | 2022-03-16 | فشار طراحی طبق آخرین ویرایش P&ID اصلاح گردیده است .
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 14 Mar 2022 |  |  |  |  | Date: