## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0653 |  |  | Transmital Date: 28.Feb.2022
Document Title: Symbol & Legend For PFD and P&ID |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0653 |  |  | Transmital Date: 28.Feb.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | باتوجه به عدم ارسال مدرك PIPING ASEMBLY امكان اظهار نظر در خصوص سايز و چيدمان نازل هاي ابزار دقيق وجود ندارد. اين در حاليست كه پيمانكار جلسه بررسي مدل 30 در صد خود را نيز انجام داده ولي ويرايش نخست مدرك مذكور ارسال نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | متناسب با این مدرک مدرک Piping Assembly در اسرع وقت تهیه و ارسال میگردد.
2 | سايز انشعاب نازل ابزاردقيق با P&ID هاي مربوطه مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | اصلاح شد.
3 | شيرهاي ايزوله انشعبات ابزاردقيق مي بايست به قبل از كاهنده منتقل گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | علامت نشان داده شده مبدل Flange به thread و کاهنده 1'' به 1/2''است و توسط بخش پایپینگ برای اتصال به ابزار دقیق بعد از شیر ایزوله تهیه می‌شود.
4 | شماتيك سنجش فشار و دبي نمايش داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | در بخش 5.2.5 اضافه شد.
5 | كلاس فشار MN15 در جدول صحيح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | تصحیح گردید.
6 | آيتم 7.6 و 7.7 هر دو تيپ F معرفي شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | تصحیح گردید.
7 | كلاس LN12 كه در دياگرام نمايش داده شده است در S&L معرفي نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | اضافه گردید.
8 | همانگي بين كلاس خط PID و S&L وجود ندارد به عنوان نمونه در S&L كلاس LN15C و LN15D ذكر شده در حاليكه در PID كلاس LN15 نمايش داده شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | تصحیح گردید.
9 | كلاس خطوط با آخرين ويرايش PMS مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | تصحیح گردید.
10 | لازم است نقطه نظرات ذينفع اصلي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021