## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0653 |  |  | Transmital Date: 28.Feb.2022
Document Title: P&ID - W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0653 |  |  | Transmital Date: 28.Feb.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W028-PEDCO-110-PR-PI-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه نظر پيشين: در محل فصل مشترك با تاج چاه نشان دادن آداپتور فلنج 1/16 7 براي چاههاي با توليد طبيعي و 9/16 2 براي چاههاي داراي پمپ پيشنهاد مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | نقشه‌های P&ID فوق بر اساس نقشه‌ی طراحی پایه و شماتیک استاندارد به شماره‌ی S5L9002_001A تهیه گردیده‌اند.
2 | تغيير كلاس خط لوله گودال سوزا پس از آخرين فلنج اعمال گردد. (هر دو فلنج نيز در كلاس بالاتر درنظر گرفته شود.) |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | از منظر این پیمانکار محل قرار گیری فلنج فوق صحیح می‌باشد.
3 | تيپ SC مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | خواهشمند است به Legend مدرک رجوع شود.
4 | همانگي بين كلاس خط PID و S&L وجود ندارد به عنوان نمونه در S&L كلاس LN15C و LN15D ذكر شده در حاليكه در PID كلاس LN15 نمايش داده شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | در مدرک S&L تصحیح گردید.
5 | كلاس خطوط با آخرين ويرايش PMS مطابقت ندارد و امكان بررسي آن وجود ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | کلاس خطوط بر اساس آخرین ویرایش مدرک PMS در نظر گرفته شده است.
6 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-03656 | 16.Mar.2022 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021